ПРИЛОЖЕНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Славянского городского поселенияСлавянского района

от 02.10.2018 № 1138

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Славянского городского поселения

Славянского района

от 10.11.2017 года № 1284                       (в редакции постановления

администрации Славянского городского

поселения Славянского района

от 02.10.2018 № 1138)

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО городского поселения

Славянского района краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2017 по 2027 годы.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2027годы Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края разработана на основании генерального плана Славянского городского поселения Славянского района и в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надёжности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Славянском городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода, артезианские скважины;

в системе водоотведения – сети водоотведения, очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого, муниципального

бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование: «Схема водоснабжения и водоотведения Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края на период с 2017 по 2027 годы».

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): глава администрации Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Водный кодекс Российской Федерации.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003.

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009 № 22-РМ.

Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 по 2027 годы;

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения;

улучшение работы систем водоотведения.

Способ достижения цели:

реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

строительство новых и реконструкция имеющихся артезианских скважин;	реконструкция очистных сооружений канализации;

реконструкция канализационных насосных станций;

реконструкция сетей водоотведения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Общий объем финансирования схемы составляет 193 212 710,00 (сто девяносто три миллиона двести двенадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе:

177 956 000,00 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек - финансирование мероприятий по водоснабжению;

15 256 710,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

создание современной коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации на территории городского поселения.

Контроль исполнения схемы водоснабжения.

Оперативный контроль осуществляет глава администрации Славянского городского поселения Славянского района Краснодарского края.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

    - Система и структура водоснабжения и деление

территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Славянского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В соответствии с п. 4.4 СНиП 2.04.02-84* система водоснабжения города Славянск-на-Кубани по степени обеспеченности подачи воды относится к II категории.

Около 80% потребляемой в городе воды подает Западный водозаборный узел, в состав которого входят 16 артезианских скважин, глубиной от 132 до 286 метров. Водозабор пос. Кубрис включает 3 артезианские скважины, глубиной 136-280 метров. Водозабор мкр. Южный включает одну артезианскую скважину, глубиной 183 метра.

Всего на территории Славянского городского поселения имеется 20 артезианских скважин, эксплуатацию которых осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньводоканал» (далее ООО «Кубаньводоканал»). Всего в Славянском районе ООО «Кубаньводоканал» эксплуатирует 31 артезианскую скважину.

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения города Славянск-на-Кубани, расположены в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ). Скважинами в интервалах от 64 до 282 м каптированы водоносные горизонты верхней и нижней части верхнеплиоценового комплекса. Общая протяженность водопроводных сетей города Славянск-на-Кубани – 371,2 км.

Существующие водопроводные сети частично кольцевые, в основном тупиковые и выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 500 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1965 года.

Износ водопроводных сетей составляет в среднем 80%.

Население города Славянск-на-Кубани, который является административным, культурным и экономическим центром Славянского района, составляет 64383 человека, из них услугами водоснабжения пользуются 53300 человека, что составляет 81,5% населения.

    - Территории, не охваченные централизованными системами

водоснабжения.

На окраинах Славянского городского поселения Славянского района имеются территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

    - Технологические зоны водоснабжения,

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Славянское городское поселение Славянского района входит в одну технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует ООО «Кубаньводоканал» Славянского района.

    - Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Западный водозабор расположен на западной окраине города Славянск-на-Кубани. Водозабор состоит из 16 скважин, пробуренных кустами по 2-3 скважины. В одной из скважин куста каптированы водоносные горизонты верхней части верхнеплиоценового водоносного комплекса в интервале от 77 до 132 м, а в другой водоносные горизонты нижней части верхнеплиоценового водоносного комплекса в интервале от 142 до 286 м. 7 кустов расположены в линейном ряду, ориентированном с юго-запада на северо-восток. Расстояние между кустами в среднем равно 354 м, а общая длина створа 2126 м. 8 куст находится вне линейного ряда в 250 м от створа.

В состав водозабора входят:

0 куст - 2 артскважины:

№72938, глубиной 134,7 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№72937 глубиной 283 м, дебитом 55 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.

1 куст - 2 артскважины:

№65732, глубиной 134 м, дебитом 72 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№65731 глубиной 285 м, дебитом 72 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.

2 куст - 2 артскважины:

№64-М глубиной 135 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-65;

№51421 глубиной 285 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-65.

3 куст - 2 артскважины:

№46713, глубиной 132 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

№46712 глубиной 283 м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90.

4 куст - 2 артскважины:

№40651, глубиной 135 м, дебитом 65 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

№40650 глубиной 286 м, дебитом 70 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

5 куст - 2 артскважины:

№58289, глубиной 134м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№46711/2 глубиной 283м, дебитом 63 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100.

6 куст - 2 артскважины:

№Д19-01/23,  глубиной 135 м,  дебитом 65 м3/час,  оборудованная  скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№30283 глубиной 280м, дебитом 65 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-10-65-110.

13 куст – 2 артскважины:

№2076 глубиной 140 м, дебитом 40 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-40-90;

№46710 глубиной 283 м, дебитом 55 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-100.

Также на территории Западного водозабора расположены:

а) насосная станция 2-го подъема, оборудованная 3-мя насосами:

1Д1250-63А (НД 1250), мощностью 250 квт, 1500 об./мин, производительностью 1150 м3/час, напором 63 м – резервный;

12НДС, мощностью 100 кВт, 960 об/мин, производительностью 1150 м3/час, напором 63 м - в работе;

8НДС, мощностью 100 кВт, 960 об/мин, производительностью 320 м3/час, напором 28 м –  в работе.

б) резервуары емк. 1000 м3 – 2 шт.;

в) резервуары емк. 3000 м3 – 1 шт.;

г) хлораторная с электролизной установкой «Хлорэфс-УГ 25» - 4шт.;

Лаборатория находится в административном здании горводоканала.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в 3 резервуара чистой воды по водоводу.

Подача воды из резервуаров в разводящие городские сети производится  насосной станцией второго подъема.

Перед подачей в распределительные сети вода отстаивается в резервуарах чистой воды, где производится и обеззараживание воды гидрохлоридом натрия. Дополнительная очистка воды не требуется.

Территория I поясов зон санитарной охраны Западного водозабора имеет ограждение I поясов зон санитарной охраны.

Первым поясом зоны санитарной охраны каждой скважины является круглая площадка радиусом 30 м от устья скважины.

В первый пояс включается площадка западного водозабора водопроводных сооружений второго подъема. Размер площадки 255х250м.

Вторая зона – зона ограничений – включает смежную с первым поясом территорию полосой до 100 м. Граница зоны II пояса западного водозабора проходят в основном по незастроенной территории.

Водозабор «Кубрис» расположен в юго-восточной части города и состоит из двух скважин: №78793, в которой закаптирована нижняя часть верхне-среднеплиоценовых отложений и скважина № 78794/4, в которой закаптирована верхняя часть верхнесреднеплиоценовых отложений:

а) скважина №78793 глубиной 280м, дебитом 55 м3/час, оборудованная

скважинным насосом ЭЦВ-10-65-110;

б) скважина №78794/4 глубиной 136м, дебитом 40 м3/час,

оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-8-25-100;

в) насосная станция 2-го подъема, оборудованная 4-мя насосами:

4К-6А, мощностью 55квт, 1500 об/мин, производительностью 50 м3/час, напором 30 м – резервный;

два насоса 3К/45-30, мощностью 7,5 квт, 3000 об/мин, производительностью 40 м3/час, напором 30 м – резервные;

П 9 АНИ Д320/50, мощностью 55 кВт, 1500 об/мин, производительностью 320 м3/час, напором 40 м – 24 часа в работе;

г) резервуар емк. 500 м3 – 2 шт.;

д) резервуар емк. 1000 м3 – 2 шт.;

е) хлораторная с электролизной установкой «Хлорэфс-УГ 7» - 1шт.

К водозабору «Кубрис» относятся также скважина, расположенная в парковой зоне:

а) скважина №78709/1 глубиной 280м, дебитом 60 м3/час, оборудованная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-110;

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в резервуары чистой воды по водоводу.

Перед подачей в распределительные сети производится обеззараживание воды гидрохлоридом натрия, очистка воды не производится.

В первый пояс зоны санитарной охраны водозабора поселка Кубрис включается водопроводные сооружения, размер площадки 100х150 м.

Вторая зона – зона ограничений – включает смежную с первым поясом территорию полосой до 100 м. Граница зоны II пояса западного водозабора проходят в основном по жилой зоне индивидуальной застройки.

Водозабор соединен с городскими сетями водоводом диметром 150мм и 225 мм, проложенными под железной дорогой.

Водозабор микрорайона «Южный» расположен в южной части города Славянск-на Кубани. В состав водозабора входят:

а) артскважина №469Д глубиной 183 м, дебитом 36 м3/час, оборудован-ная скважинным насосом ЭЦВ-6-10-110;

б) водонапорная башня Рожновского, емк. 25 м3 высотой 18 м.

Водозабор не соединен с поселковыми сетями и обслуживает микрорайон «Южный».

На водозаборе предусмотрено ограждение I пояса зоны санитарной охраны.

В настоящее время в городе Славянск-на-Кубани поднимается насосными станциями 1 подъема 4566,6 тыс. м3 воды в год, что составляет 12511,2 м3/сутки.

Таблица 1 – Основные показатели источников водоснабжения.

| Место расположения | Паспортный № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины (м.) |  | Дата установки насоса | Глубина установки насоса | Марка факт.уст. насоса ЭЦВ | Расходомер US-800 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дебит (м3/час) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пасп. | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водозабор города, в 500 м С-З города Славянск-на-Кубани | UFM 001 №12184 -7Б UFM 001 №12048 -7Б |
| 1 куст (слева от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 72938 | 1991 | 134,7 | 60 | 40 | 07.11.2014 | 63 | 8-40-90 |  |  |
| 2. | 72937 | 1991 | 283 | 55 | 40 | 03.07.2017 | 64 | 8-40-90 |  | следы песка при запуске |
| 2 куст (слева от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 65732 | 1987 | 134 | 72 | 40 | 01.09.2016 | 65 | 8-40-90 |  | песок 0,1 мг/л |
| 4. | 65731 | 1987 | 285 | 72 | 40 | 02.08.2016 | 60 | 8-40-90 |  | песок 2-4 мг/л |
| 3 куст (слева от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 64-М | 2011 | 135 | 60 | 60 | 13.06.2017 | 70 | 10-65-65 |  |  |
| 6. | 51421 | 2012 | 285 | 60 | 65 | 07.04.2017 | 71 | 10-65-65 |  |  |
| 4 куст (слева от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 46713 | 1979 | 132 | 60 | 25 | 02.05.2017 | 63 | 8-25-100 |  |  |
| 8. | 46712 | 1979 | 283 | 60 | 40 | 16.08.2015 | 58 | 8-40-90 |  |  |
| 5 куст (справа от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 40651 | 2012 | 135 | 65 | 25 | 22.12.2016 | 65 | 8-25-100 |  |  |
| 10. | 40650 | 1976 | 286 | 70 | 0 | 22.04.2013 | 0 | 0 |  | Не работает |
| 6 куст (справа от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 58289 | 1985 | 134 | 60 | 40 | 21.07.2017 | 67 | 8-40-90 |  |  |
| 13. | 46711/2 | 1979 | 283 | 63 | 25 | 29.06.2016 | 75 | 8-25-100 |  |  |
| 7 куст (справа от водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Д 19-01/23 | 2001 | 135 | 65 | 40 | 28.08.2016 | 58 | 8-40-90 |  |  |
| 15. | 30283 | 1973 | 280 | 75 | 65 | 07.07.2016 | 64 | 10-65-110 |  |  |
| 8 куст (на территории водозабора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2076 | 2004 | 140 | 40 | 40 | 02.08.2017 | 63 | 8-40-90 |  |  |
| 16. | 46710 | 1989 | 283 | 55 | 10 | 19.07.2017 | 65 | 6-10-110 |  | песок более 4,0мг/л |
| Водозабор «Кубрис» | 956 | 600 |  |  |  |  |  |
| г. Славянск-на-Кубани, Водозабор в пос. Кубрис, ул. Донская, 5/1, скважина № 1 | 78794/4 | 2010 | 136 | 40 | 25 | 24.06.2010 | 76 | 8-25-100 |  |  |
| г. Славянск-на-Кубани, Водозабор в пос. Кубрис, ул. Донская, 5/1, скважина № 2 | 78793 | 1992 | 280 | 55 | 55 | 12.05.2017 | 68 | 10-65-110 | 1837 |  |
| г.Славянск-на-Кубани, Парковая зона, ул.Зеленского,4, скважина № 3 | 78709/1 | 1991 | 280 | 60 | 10 | 04.08.2014 | 54 | 6-10-110 | 14265 |  |
| мкр. «Южный», ул.Пухи | 469-Д | 2000 | 183 | 36 | 10 | 30.04.2010 | 50 | 6-10-110 | 14264 |  |

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Основные ресурсы подземных вод для удовлетворения потребностей города Славянск-на-Кубани и входящих в структуру муниципального образования населенных пунктов относятся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна верхнеплиоценового водоносного комплекса. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднее | Макс. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Неустановлен |  |  |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 1,2 | 5 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8 | 8,3 |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Неустановлен |  |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | 0,12 | 0,25 |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | 0,01 | 0,02 |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | 0,8 | 0,94 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 62 | 70 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 73 | 80 |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 667 | 692 |
| 13 | Жесткость общая | мг экв/д3 | 7 | 1,3 | 2,5 |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,14 | 0,16 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 5 | 1,2 | 1,3 |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Неустановлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | 0,6 | 0,63 |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,023 | 0,025 |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,0002 | 0,0004 |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0 | 0 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | 0 | 0 |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | 0 | 0 |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | 0 | 0 |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Неустановлен | 0 | 0 |

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

В Славянском городском поселении Славянского района насосные станции расположены на территории водозабора.

Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора необходимо выполнить следующие поставленные задачи:

- Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения.

- Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.

- Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.

- Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода.

Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Согласно ГОСТ 31607-2012 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или  технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют.

Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды.

Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

На водозаборах в городе Славянск-на-Кубани напор в сетях обеспечивается насосными станциями 2-го подъёма.

Действующие водонапорные башни построены в 70-90е годы прошлого века. За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общее состояние водопроводных сетей Славянского городского поселе-ния характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Общая протяженность сетей составляет 371,2км.

Основная часть водопроводных сетей, более 90%, проложены с 1967 по

1982 годы, в связи этим износ водопроводных сетей города Славянск-на-Кубани составляет 60- 90%.

Таблица 3. Существующие водопроводные сети города Славянск-на-Кубани.

| № п/п | Наименование основного средства | Техническое состояние,% износа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водопровод L= 310 м/п ул. Индустриальнаясталь100 | 100,0 |
| 2 | Водопровод L=310 м/п ул. Богдановская чугун 100 | 100,0 |
| 3 | Водопровод L= 3124 м/п ул. Западная асбест 100 | 100,0 |
| 4 | Водопровод L= 314 м/п ул. Стаханова сталь 100 | 100,0 |
| 5 | Водопровод L= 314 м/п ул. Безымянная асбест 100 | 100,0 |
| 6 | Водопровод L=316 м/п ул. Островского асбест 100 | 100,0 |
| 7 | Водопровод L= 316 м/п ул. Таманская поливинилхлорид 90 | 100,0 |
| 8 | Водопровод L= 3184 м/п ул. Пластуновская асбест 100 | 100,0 |
| 9 | Водопровод L= 3212 м/п ул. Комсомольская асбест 100 | 46,0 |
| 10 | Водопровод L= 1322 м/п ул. Ленина чугун 150 | 100,0 |
| 11 | Водопровод L= 324 м/п ул. Пушкина чугун 200 | 100,0 |
| 12 | Водопровод L=3530 м/п ул. Лермонтова асбест 100 | 100,0 |
| 13 | Водопровод L=4158 м/п ул. Отдельская асбест 100 | 100,0 |
| 14 | Водопровод L= 4290 м/п ул. Красная асбест 200 | 90,2 |
| 15 | Водопровод L=3294 м/п ул. Дзержинского асбест 100 | 94,2 |
| 16 | Водопровод L= 330 м/п ул. Новая асбест 100 | 100,0 |
| 17 | Водопровод L= 2331 м/п ул. Краснодарская асбест 100 | 100,0 |
| 18 | Водопровод L= 3359 м/п ул. Школьная асбест 100 | 100,0 |
| 19 | Водопровод L= 336 м/п ул. Октябрьская сталь 200 | 89,2 |
| 20 | Водопровод L=937 м/п ул. Гриня асбест 100 | 100,0 |
| 21 | Водопровод L=3372 м/п ул. Дружбы народов чугун 200 | 100,0 |
| 22 | Водопровод L=1341 м/п ул. Дзержинского сталь 100 | 94,2 |
| 23 | Водопровод L= 1347 м/п ул. Пролетарская асбест 100 | 100,0 |
| 24 | Водопровод L=830 м/п ул. Дзержинского асбест 100 | 100,0 |
| 25 | Водопровод L=230 м/п ул. Курская асбест 200 | 100,0 |
| 26 | Водопровод L= 2312 м/п ул. Маломинская асбест 100 | 100,0 |
| 27 | Водопровод L= 234 м/п ул. Западная сталь 100 | 100,0 |
| 28 | Водопровод L=234 м/п ул. Богдановская асбест 150 | 100,0 |
| 29 | Водопровод L= 640 м/п ул. Пионерская асбест 150 | 100,0 |
| 30 | Водопровод L= 2443 м/п ул. Шаумяна асбест 100 | 100,0 |
| 31 | Водопровод L= 2454 м/п ул. Казачья асбест 100 | 100,0 |
| 32 | Водопровод L= 250 м/п ул. Курская асбест 150 | 52,8 |
| 33 | Водопровод L= 1128,5 м/п ул. Краснодарская асбест 100 | 100,0 |
| 34 | Водопровод L= 262 м/п ул. Юных Коммунаров сталь 150 | 100,0 |
| 35 | Водопровод L= 660 м/п ул. Совхозная сталь 100 | 100,0 |
| 36 | Водопровод L= 2616 м/п ул. Запорожская асбест 100 | 100,0 |
| 37 | Водопровод L=273 м/п ул. Островского асбест 100 | 100,0 |
| 38 | Водопровод L= 278 м/п ул. Анастасиевская тс.80 | 100,0 |
| 39 | Водопровод L= 280 м/п ул. Запорожская асбест 100 | 100,0 |
| 40 | Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 1 чугун 100 | 99,2 |
| 41 | Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 2 чугун 100 | 100,0 |
| 42 | Водопровод L= 280 м/п ул. Октябрьская чугун 76 | 100,0 |
| 43 | Водопровод L= 2800 м/п ул. Ковтюха чугун 200 | 100,0 |
| 44 | Водопровод L= 2830 м/п ул. Островского асбест 100 | 100,0 |
| 45 | Водопровод L= 288 м/п ул. Октябрьская чугун 76 | 100,0 |
| 46 | Водопровод L= 290 м/п ул. Колхозная сталь 50 | 100,0 |
| 47 | Водопровод L=2920 м/п ул. Больничная асбест 150 | 100,0 |
| 48 | Водопровод L=303 м/п ул. Островского асбест 100 | 100,0 |
| 49 | Водопровод L= 3041 м/п ул. Крепостная асбест 100 | 100,0 |
| 50 | Водопровод L= 1400 м/п ул. Западная асбест 100 | 100,0 |
| 51 | Водопровод L= 146 м/п ул. Первомайская сталь 100 | 100,0 |
| 52 | Водопровод L= 1482 м/п ул. Рыночная сталь 100-150 | 100,0 |
| 53 | Водопровод L= 1533 м/п ул. Первомайская сталь 100 | 100,0 |
| 54 | Водопровод L= 154 м/п ул. Казачья чугун 76 | 100,0 |
| 55 | Водопровод L= 1554 м/п ул. Казачья сталь 100,асбест 200 | 100,0 |
| 56 | Водопровод L= 156 м/п ул. Фурманова чугун 100 | 100,0 |
| 57 | Водопровод L= 1586 м/п ул. Островского асбест 100 | 71,5 |
| 58 | Водопровод L= 160 м/п ул. Фурманова сталь 56 | 100,0 |
| 59 | Водопровод L=1654 м/п ул. Западная асбест 150 | 34,4 |
| 60 | Водопровод L= 170 м/п ул. Артельная сталь 86 | 100,0 |
| 61 | Водопровод L= 2172 м/п ул. Ленина асбест 100 | 100,0 |
| 62 | Водопровод L= 172 м/п ул. Троицкая сталь 100 | 100,0 |
| 63 | Водопровод L= 1738 м/п ул. Пионерская сталь 50-100 | 94,3 |
| 64 | Водопровод L=1747 м/п ул. Больничная асбест 100 | 100,0 |
| 65 | Водопровод L= 1798 м/п ул. Запорожская сталь 250 | 100,0 |
| 66 | Водопровод L=1802 м/п ул. Советская асбест 100-150 | 100,0 |
| 67 | Водопровод L= 184 м/п ул. Рыночная сталь 100 | 100,0 |
| 68 | Водопровод L= 1868 м/п ул. Курская асбест 100,чугун 150 | 100,0 |
| 69 | Водопровод L=1874 м/п ул. Богдановская асбест 100 | 100,0 |
| 70 | Водопровод L= 188 м/п ул. Артельная сталь 76 | 100,0 |
| 71 | Водопровод L= 1894 м/п ул. Анастасиевская асбест 100 | 100,0 |
| 72 | Водопровод L= 990м/п ул. Победы сталь 50 | 100,0 |
| 73 | Водопровод L= 1916 м/п ул. Фурманова асбест 100 | 100,0 |
| 74 | Водопровод L= 350 м/п ул. Пионерская асбест 100 | 100,0 |
| 75 | Водопровод L= 3509 м/п ул. Рыночная асбест 100 | 100,0 |
| 76 | Водопровод L= 1354 м/п ул. Ленина чугун 150 | 100,0 |
| 77 | Водопровод L= 356 м/п ул. Колхозная сталь 100 | 100,0 |
| 78 | Водопровод L= 362 м/п ул. Пластуновская асбест 150 | 100,0 |
| 79 | Водопровод L= 362 м/п ул. Богдановская асбест 150 | 100,0 |
| 80 | Водопровод L= 765 м/п ул. Набережная асбест 200 | 100,0 |
| 81 | Водопровод L= 3648 м/п ул. Новая чугун 300 | 93,6 |
| 82 | Водопровод L= 377 м/п ул. Набережная асбест 100 | 100,0 |
| 83 | Водопровод L= 3789 м/п ул. Индустриальная асбест 100 | 76,6 |
| 84 | Водопровод L= 3798 м/п ул. Стаханова асбест 150 | 100,0 |
| 85 | Водопровод L=380 м/п ул. Октябрьская асбест 100 | 94,3 |
| 86 | Водопровод L= 381 м/п ул. Ленина сталь 50 | 100,0 |
| 87 | Водопровод L= 382 м/п ул. Пушкина сталь 100 | 100,0 |
| 88 | Водопровод L= 3823 м/п ул. Колхозная асбест 100 | 100,0 |
| 89 | Водопровод L= 384 м/п ул. Выгонная сталь 50 | 100,0 |
| 90 | Водопровод L= 388 м/п ул. Маломинская тс.50 | 100,0 |
| 91 | Водопровод L= 2000 м/п.ул. Пухи, мкр. Южный поливинилхлорид 90 | 35,8 |
| 92 | Водопровод L= 390 м/п ул. Краснодарская сталь 100 | 100,0 |
| 93 | Водопровод L= 40 м/п ул. Ленина сталь 50 | 74,3 |
| 94 | Водопровод L= 400 м/п ул. Первомайская асбест 100 | 100,0 |
| 95 | Водопровод L= 404 м/п ул. Победы асбест 150 | 100,0 |
| 96 | Водопровод L= 4074 м/п ул. Дзержинского асбест 150 | 100,0 |
| 97 | Водопровод L= 420 м/п ул. Строительная асбест 100 | 100,0 |
| 98 | Водопровод L= 428 м/п ул. Колхозная сталь 100 | 100,0 |
| 99 | Водопровод L= 64 м/п ул. Шаумяна сталь 100 | 100,0 |
| 100 | Водопровод L= 640 м/п ул. Анастасиевская асбест 100 | 100,0 |
| 101 | Водопровод L= 649 м/п ул. Победы асбест 100 | 100,0 |
| 102 | Водопровод L= 649 м/п ул. Пролетарская асбест 100 | 100,0 |
| 103 | Водопровод L=1662 м/п ул. Таманская чугун 200 | 100,0 |
| 104 | Водопровод L= 6699 м/п ул. Кубанская асбест 10-200 | 100,0 |
| 105 | Водопровод L= 690 м/п ул. Маломинская чугун 100 | 100,0 |
| 106 | Водопровод L= 651 м/п ул. Курская асбест 100 | 100,0 |
| 107 | Водопровод L=716 м/п ул. Островского асбест 150 | 100,0 |
| 108 | Водопровод L= 719 м/п ул. Стаханова асбест 200 | 100,0 |
| 109 | Водопровод L= 72 м/п ул. Гриня асбест 100 | 100,0 |
| 110 | Водопровод L= 721 м/п ул. Маломинская асбест 150 | 100,0 |
| 111 | Водопровод L= 936 м/п ул. Лермонтова асбест 150 | 100,0 |
| 112 | Водопровод L= 7229 м/п ул. Крупская асбест 100 | 100,0 |
| 113 | Водопровод L=746 м/п ул. Запорожская асбест 150-200 | 100,0 |
| 114 | Водопровод L= 1752 м/п ул. Рыночная сталь 100,асбест 100 | 100,0 |
| 115 | Водопровод L= 754 м/п ул. Таманская чугун 100 | 49,4 |
| 116 | Водопровод L=759 м/п ул. Островского асбест 100 | 73,2 |
| 117 | Водопровод L= 776 м/п ул. Дзержинского чугун 100 | 100,0 |
| 118 | Водопровод L= 1788 м/п ул. Школьная чугун 100 | 100,0 |
| 119 | Водопровод L= 792 м/п ул. Казачья асбест 100 | 100,0 |
| 120 | Водопровод L= 580 м/п ул. Казачья чугун 76 | 100,0 |
| 121 | Водопровод L= 580 м/п ул. Степная сталь 76 | 100,0 |
| 122 | Водопровод L= 800 м/п ул. Октябрьская поливинилхлорид 150 | 43,3 |
| 123 | Водопровод L= 802 м/п ул. Артельная асбест 100 | 100,0 |
| 124 | Водопровод L= 434 м/п ул. Западная сталь 150 | 100,0 |
| 125 | Водопровод L= 434 м/п ул. Анастасиевская асбест 100 | 100,0 |
| 126 | Водопровод L= 445 м/п ул. Рыночная чугун 200 | 100,0 |
| 127 | Водопровод L= 4453 м/п ул. Ярмарочная асбест 100 | 100,0 |
| 128 | Водопровод L= 482 м/п ул. Проточная асбест 150 | 100,0 |
| 129 | Водопровод L= 488 м/п ул. Шаумяна асбест 100 | 100,0 |
| 130 | Водопровод L=5011 м/п ул. Батарейная асбест 150 | 100,0 |
| 131 | Водопровод L= 505 м/п ул. Крупская сталь 100 | 100,0 |
| 132 | Водопровод L= 5117 м/п ул. Троицкая асбест 100 | 100,0 |
| 133 | Водопровод L= 5128 м/п ул. Пушкина асбест 100 | 43,3 |
| 134 | Водопровод L= 516 м/п ул. Больничная асбест 100 | 100,0 |
| 135 | Водопровод L= 522 м/п ул. Пионерская асбест 100 | 100,0 |
| 136 | Водопровод L= 532м/п ул. Запорожская асбест 150 | 100,0 |
| 137 | Водопровод L= 537,8 м/п ул. Степная асбест 100 | 100,0 |
| 138 | Водопровод L= 174 м/п ул. Новая сталь 82 | 100,0 |
| 139 | Водопровод L= 1547 м/п ул. Ковтюха сталь 100-асбест 100 | 100,0 |
| 140 | Водопровод L= 560 м/п ул. Артельная сталь 100 | 100,0 |
| 141 | Водопровод L= 5677 м/п ул. Краснодарская асбест 100 | 100,0 |
| 142 | Водопровод L= 1173 м/п ул. Батарейная асбест 200 | 100,0 |
| 143 | Водопровод L= 600 м/п ул. Рыночная сталь 80 | 100,0 |
| 144 | Водопровод L= 606 м/п ул. Маломинская чугун 300 | 100,0 |
| 145 | Водопровод L= 6148 м/п ул. Троицкая асбест 150 | 100,0 |
| 146 | Водопровод L= 626 м/п ул. Западная чугун 150 | 100,0 |
| 147 | Водопровод L= 630 м/п ул. Индустриальная асбест 200 | 100,0 |
| 148 | Водопровод L= 6352 м/п ул. Выгонная асбест 100-150 | 100,0 |
| 149 | Водопровод L= 638 м/п ул. Фурманова асбест 100 | 100,0 |
| 150 | Внешние водопроводные сети (пос. Кубрис) 14200 м/п. сталь 100-200 | 100,0 |
| 151 | Внутренние сети водопровода ул. Западная и ул. Дружбы народов 818 м/п сталь 76 | 10,0 |
| 152 | Водопровод внеплощадочный ул. Стаханова 1а, 610 м/п поливинилхлорид 160 | 31,9 |
| 153 | Водопровод водозабор пос. Кубрис 1640 м/п сталь 100-300 | 100,0 |
| 154 | Водопровод L=200 м/п ул. Шаумяна сталь 100 | 100,0 |
| 155 | Водопровод L=200 м/п ул. Краснодарская асбест 100 | 100,0 |
| 156 | Водопровод L=204 м/п ул. Островского асбест 150 | 100,0 |
| 157 | Водопровод L=2040 м/п ул. Школьная чугун 300 | 100,0 |
| 158 | Водопровод L=2113 м/п ул. Краснодарская асбест 100-150 | 100,0 |
| 159 | Водопровод L=212 м/п ул. Крепостная асбест 150 | 100,0 |
| 160 | Водопровод L=2138 м/п ул. Совхозная чугун 300 | 100,0 |
| 161 | Водопровод L=218 м/п ул. Короткая чугун 100 | 51,1 |
| 162 | Водопровод L=220 м/п ул. Шаумяна асбест 100 | 100,0 |
| 163 | Водопровод L=2237 м/п ул. Комсомольская чугун 400 | 100,0 |
| 164 | Водопровод L=2259 м/п ул. Безымянная чугун 100 | 74,9 |
| 165 | Водопровод L=226 м/п ул. Троицкая пл.90 | 100,0 |
| 166 | Водопровод L=226 м/п ул. Фурманова чугун 76 | 43,3 |
| 167 | Водопровод L=228 м/п ул. Короткая чугун 100 | 100,0 |
| 168 | Водопровод L=1067 м/п ул. Ленина сталь 76 | 100,0 |
| 169 | Водопровод L=1574 м/п ул. Колхозная сталь 150-200 | 79,2 |
| 170 | Водопровод L=110 м/п ул. Запорожская чугун 100 | 100,0 |
| 171 | Водопровод L=112 м/п ул. Дзержинского пл.160 | 100,0 |
| 172 | Водопровод L=1121 м/п ул. Краснодарская чугун 100 | 100,0 |
| 173 | Водопровод L=1526 м/п ул. Ленина чугун 100-200 | 100,0 |
| 174 | Водопровод L=1141 м/п ул. Островского сталь 300 | 94,2 |
| 175 | Водопровод L=1157 м/п ул. Безымянная сталь 89 | 67,5 |
| 176 | Водопровод L=1179 м/п ул. Ленина поливинилхлорид 160 | 100,0 |
| 177 | Водопровод L=1783 м/п ул. Полковая чугун 200-300 | 100,0 |
| 178 | Водопровод L=2198 м/п ул. Лермонтова сталь 200 | 100,0 |
| 179 | Водопровод L=1211 м/п ул. Юных Коммунаров асбест 200 | 100,0 |
| 180 | Водопровод L=1212 м/п ул. Безымянная асбест 100 | 100,0 |
| 181 | Водопровод L=922 м/п ул. Набережная чугун 100 | 100,0 |
| 182 | Водопровод L=1228 м/п ул. Октябрьская чугун 100 | 46,0 |
| 183 | Водопровод L=1236 м/п ул. Победы чугун 200 | 100,0 |
| 184 | Водопровод L=1254 м/п ул. Проточная асбест 100 | 100,0 |
| 185 | Водопровод L=1256 м/п ул. Шаумяна сталь 150 | 100,0 |
| 186 | Водопровод L=1857 м/п ул. Западная пластик.225 | 83,4 |
| 187 | Водопровод L=1278 м/п ул. Партизанская асбест 150 | 100,0 |
| 188 | Водопровод L=1260 м/п ул. Партизанская асбест 100 | 100,0 |
| 189 | Водопровод L=128 м/п ул. Короткая чугун 100 | 100,0 |
| 190 | Водопровод L=1305 м/п ул. Дзержинского асбест 100 | 94,3 |
| 191 | Водопровод L=3488 м/п ул. Проточная асбест 100-200 | 100,0 |
| 192 | Водопровод L=400 м/п ул. Богдановская асбест 150 | 2,0 |
| 193 | Водопровод L=300 м/п ул. Пушкина чугун 100 | 2,0 |
| 194 | Водопроводная сеть, ул. Казачья, диаметром 225 мм, протяженность 320 м. | 8,0 |
| 195 | Водопровод Храма, п/э L=4214 м/п п/э.90 | 29,4 |
| 196 | Водопровод ул. Щорса, L=3954 м/п асбест 100 | 100,0 |
| 197 | Водопровод ул. Набережная L=1380 м/п асбест 100 | 100,0 |
| 198 | Водопровод ул. Луговая, мкр. Южный L=660 м/п, поливинилхлорид 90 | 40,8 |
| 199 | Водопровод ул. Дружбы Народов,L=4080 м/п, чугун 200 | 100,0 |
| 200 | Водопровод ул. Вокзальная, 6; L=110 м/п, поливинилхлорид 63 | 40,8 |
| 201 | Водопровод технический ул. Набережная сталь, 144 м/п 100 | 100,0 |
| 202 | Водопровод п/э L=580 м/п ул. Курская-Победы-Дружбы Народов, поливинилхлорид 110 | 28,8 |
| 203 | Водопровод наружный L=340 м/п. Краснодарская сталь 50 | 28,8 |
| 204 | Водопровод КНС-2: L=66 м/п, ул. Совхозная - Краснодарская сталь 50 | 100,0 |
| 205 | Водопровод к 50-ти кв. жилому дому L=420 м/п ул. Батарейная, 384/1 сталь 100 | 36,9 |
| 206 | Водопровод L=260 м/п ул. Дружбы Народов асбест 150 | 100,0 |
| 207 | Водопровод L=1990 м/п ул. Совхозная асбест 100 | 100,0 |
| 208 | Водопровод L=1980 м/п ул. Черноморская асбест 100 | 100,0 |
| 209 | Водопровод L=1967 м/п ул. Юных Коммунаров чугун 400 | 100,0 |
| 210 | Водопровод L=1032 м/п ул. Островского асбест 100 | 71,3 |
| 211 | Водопровод L=100,8 м/п ул. Степная сталь 100 | 100,0 |
| 212 | Водопровод L= 6987,50 м/п ул. Гриня асбест 100 | 100,0 |
| 213 | Водопровод L= 996 м/п ул. Крепостная 2 асбест 150 | 100,0 |
| 214 | Водопровод L= 996 м/п ул. Крепостная 1 асбест 150 | 100,0 |
| 215 | Водопровод L= 962 м/п ул. Набережная асбест 100 | 74,9 |
| 216 | Водопровод L= 956 м/п ул. Щорса сталь 100 | 100,0 |
| 217 | Водопровод L= 940 м/п ул. Октябрьская асбест 100 | 94,3 |
| 218 | Водопровод L= 935 м/п ул. Юных Коммунаров чугун 200 | 100,0 |
| 219 | Водопровод L= 916 м/п ул. Пушкина асбест 150 | 100,0 |
| 220 | Водопровод L= 912 м/п ул. Проточная асбест 100 | 100,0 |
| 221 | Водопровод L= 6477,5 м/п ул. Пролетарская чугун 400-500 | 100,0 |
| 222 | Водопровод L= 894 м/п ул. Островского асбест 100 | 42,6 |
| 223 | Водопровод L= 892 м/п ул. Пионерская асбест 100 | 100,0 |
| 224 | Водопровод L= 882 м/п ул. Щорса чугун 100 | 100,0 |
| 225 | Водопровод L= 880 м/п ул. Красноармейская чугун 150, асбест 100 | 100,0 |
| 226 | Водопровод L= 2433 м/п ул. Красная сталь 300 | 100,0 |
| 227 | Водопровод L= 878 м/п ул. Таманская асбест 100 | 57,9 |
| 228 | Водопровод L= 330 м/п ул. Отдельская с.100 | 100,0 |
| 229 | Водопровод L= 862 м/п ул. Курская сталь 100 | 100,0 |
| 230 | Водопровод L= 854 м/п ул. Анастасиевская сталь 100 | 100,0 |
| 231 | Водопровод L= 854 м/п ул. Новая сталь 300 | 100,0 |
| 232 | Водопровод L= 421 м/п ул. Средняя асбест 100 | 100,0 |
| 233 | Водопровод L= 838 м/п ул. Пионерская асбест 100 | 100,0 |
| 234 | Водопровод L= 6177 м/п ул. Школьная чугун 300 | 100,0 |
| 235 | Водопровод Е-822 м/п ул. Партизанская | 100,0 |
| 236 | Водопровод внутриплощадочный ОСК пос. Совхозный ул. Набережная 255 сталь 63, L= 320 м./п | 100,0 |
| 237 | Водопровод ГНС L= 220 м/п ул. Полевая - Агрономическая поливинилхлорид 32 | 100,0 |
| 238 | Водопровод внутриплощадочный ОСК. Совхозный, ул. Набережная 255, 280 м/п, сталь 63 | 100,0 |
| 239 | Водопровод L= 744 м/п ул. Пионерская | 100,0 |
| 240 | Водопровод L= 1372 м/п ул. Маломинская | 100,0 |
| 241 | Водопровод L=133 м/п ул. Островского | 100,0 |
| 242 | Сеть водопроводная внутриплощадочная, ул. Стаханова, 1а, 36 м/п поливинилхлорид 63 | 32,9 |
| 243 | Сеть водопроводная внутриплощадочная мкр. Южный, 92 м/п поливинилхлорид 150 | 100,0 |
| 244 | Сеть водоснабжения ул. Победы 276 д. 200 мм, протяженность L= 1255 м/п | 5,5 |
| 245 | Водопровод L=280 м/п, ул. Комсомольская сталь 100 | 100,0 |
| 246 | Водопровод L=377 м/п, ул. Крупская асбест 200 | 100,0 |
| 247 | Водопровод L=16.13 м/п, ул. Островского асбест 100 | 101,0 |
| 248 | Водопровод L=700 м/п пос. Кубрис ул. Маевское шоссе поливинилхлорид 150 | 100,0 |
| 249 | Водопровод L=353 м/п ул. Запорожская асбест 100 | 100,0 |
| 250 | Водопровод L= 873 м/п ул. Шаумяна чугун 100 | 100,0 |
| 251 | Водопровод L= 276 м/п ул. Юных Коммунаров сталь 100 | 100,0 |
| 252 | Водопровод в Таманском городке L= 728 м/п поливинилхлорид 110-50 | 1,0 |
| 253 | Водопровод по ул. Ленина 9, L=1333 м/п асбест 200 | 1,0 |
| 254 | Водопровод по ул. Пролетарская 7/3, L= 552 м/п асбест 100 | 1,0 |
| 255 | Водопровод по ул. Проточная "Копыл" L=205 м/п асбест 100 | 0,0 |
| 256 | Водопровод, ул. Строительная L=325 м/п поливинилхлорид 110 | 0,0 |
| 257 | Сеть водопроводная нахождение на участке 1 ул. Победы, 272, глубина залегания - 1 м, L=118 м/п поливинилхлорид 25 | 100,0 |
| 258 | Сеть водоснабжения L=234 м/п ул. Батарейная, 381 (корпус 1,2,3) поливинилхлорид 160 | 13,0 |
| 259 | Сеть водоснабжения наружные ул. Батарейная, L= 377 чугун 200 | 24,0 |
| 260 | Водопроводная сеть мкр "Копыл" асбест 100,L=4227 м/п | 81,0 |
| 261 | Внутриплощадочные сети водоснабжения ул. Батарейная, 381/7,L=380 м/п поливинилхлорид 160 | 9,4 |
| 262 | Внутриплощадочные сети водоотведения ул. Батарейная, 381/7, L=216 м/п поливинилхлорид 160 | 8,0 |
| 263 | Внутриплощадочные сети водоснабжения ул. Батарейная, 381/8, L=498 м/п поливинилхлорид 160 | 8,0 |
| 264 | Водопровод д/сад № 3, ул. Комсомольская, 94, L=140 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 265 | Водопровод д/сад № 42, пер. Березовый,L=76 м/п | 100,0 |
| 266 | Водопровод д/сад № 5, ул. Гриня, 40,L=240 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 267 | Водопровод д/сад № 9, ул. Победы, 244,L=350 м/п асбест 100 | 85,0 |
| 268 | Водопровод ДЮСШ Белая ладья ул. Набережная, 10,L=150 м/п пл.50 | 100,0 |
| 269 | Водопровод ДЮСШ 1, ул. Дзержинского,264, L=140 м/п асбест 200 | 100,0 |
| 270 | Водопровод L= 376 м/п ул. Строительная асбест 100 | 100,0 |
| 271 | Водопровод L= 1863,5 м/п ул. Щорса поливинилхлорид 110 | 94,0 |
| 272 | Водопровод школа № 1,L=365 м/п асбест 100 | 100,0 |
| 273 | Водопровод школа № 15, L=416 м/п асбест.100 | 100,0 |
| 274 | Водопровод школа № 16, L=294 м/п сталь 50 | 100,0 |
| 275 | Водопровод школа № 17, L=525 м/п пл.100 | 100,0 |
| 276 | Водопровод школа № 18, L= 327,5 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 277 | Водопровод школа № 3, L= 122 м/п сталь 50 | 100,0 |
| 278 | Водопровод школа № 4, L= 350 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 279 | Водопровод школа № 5, L= 200 м/п сталь 50 | 100,0 |
| 280 | Водопровод школа-сад № 24,L= 187 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 281 | Водопровод школа-сад № 7, L= 213 м/п | 100,0 |
| 282 | Водопровод д/сад № 21, ул. Батарейная L=150 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 283 | Водопровод д/сад № 2 ул. Коммунистическая, 6 L=648 м/п асбест 100, сталь 100 | 100,0 |
| 284 | Водопровод д/сад № 17, ул. Крупская, 219 а,L=315 м/п асбест 100 | 100,0 |
| 285 | Водопровод бывший д/сад № 16, ул. Дзержинского, L=450 м/п сталь 50 | 100,0 |
| 286 | Водопровод д/сад № 14, ул. Совхозная, д. 75/2,L=180 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 287 | Водопровод д/сад № 13, ул. Школьная, 459,L=365 м/п чугун 250 | 100,0 |
| 288 | Водопровод д/сад № 10, ул. Ленина, 74,L=130 м/п сталь 50 | 100,0 |
| 289 | Водопровод д/сад № 1, ул. Комсомольская, 1,L=250 м/п сталь 100 | 100,0 |
| 290 | Водопровод вечерней школы ул. Дзержинского, L=1562 м/п асбест 100 | 100,0 |
| 291 | Водопровод уличный по ул. Кордонной – Раздольной, мкр. Южный, 1040м.п., полиэтилен 90 | 9,5 |
| 292 | Водопровод с закольцовкой по ул. Новокубанской, мкр. Южный, 930м.п., поливинилхлорид 90 | 1,0 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории Славянского городского поселения Славянского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по

предотвращению замерзания воды.

Территория Славянского городского поселения Славянского района не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем, в городском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности

или другом законном основании объектами централизованной

системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим

лицам таких объектов

(границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Славянского городского поселения Славянского района все объекты централизованного водоснабжения переданы в 2014 году в концессию ООО «Кубаньводоканал».

  - . НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

    - Основные направления, принципы, задачи и

целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

- Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- снижение потерь питьевой воды до15 %;

- снижение аварийности на водопроводных сетях до 1 повреждений на 1 км сети;

- снижение износа водопроводных сетей до уровня 40%.

    - Различные сценарии развития централизованных

систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев

развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района:

- Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения. При этом сценарии к 2027 году:

- износ сетей достигнет 100 %;

- не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

- Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией водопроводной сети артезианских скважин, а также в связи со строительством новых артезианских скважин. Данный сценарий предусматривает:

- реконструкция водопроводной сети с большим % износа;

- строительство и реконструкция артезианских скважин;

- подключение новых абонентов.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Славянского городского поселения Славянского района, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

    - Общий баланс подачи и реализации воды,

включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 4– Баланс водопотребления питьевой воды за 2016 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды, всего | тыс. куб. м. | 4636,6 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 255,0 |
| Полезный отпуск | тыс. куб. м. | 2938,9 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 2680,9 |
| - население | тыс. куб. м. | 1927,5 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 118,45 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 495,3 |
| Потери | тыс. куб. м. / % | 1700,7/36,68 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой,

технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица5.

| Наименование технологической зоны | Наименование городского поселения | Фактическое потребление за 2016 год |
| --- | --- | --- |
| ООО «Кубаньводоканал» | Славянское | 2938,9 тыс. м3/год |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой,

технической воды по группам абонентов, с разбивкой на

хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды

юридических лиц и другие нужды поселения.

Таблица 6.

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Население | 1927,5 |
| Собственные нужды предприятия | 255,0 |
| Образовательные учреждения (школа) | 39,95 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 44,1 |
| Учреждения административные | 30,4 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4,0 |
| Предприятия | 634,95 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 1700,7 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей,

питьевой, технической воды исходя из статистических

и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2016 год составило 2 688 600,0м3/год. Техническая вода населением не потребляется.

|  |  | Таблица 7. |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 160,0 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Холодной воды | 160,0 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 |

Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах определен Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей,

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Славянском городском поселении Славянского района разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Славянского городского поселения Славянского района».

Основными целями программы являются:

- переход городского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетной группой потребителей, для которой требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: город Славянск-на-Кубани – 97%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Славянского городского поселения Славянского района и ООО «Кубаньводоканал» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения поселения.

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Славянского городского поселения Славянского района и изменения численности населения на период до 2027 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Славянского городского поселения Славянского района.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. «Внутренний водопровод и канализация зданий» и составляют для жилых зданий 200 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 10283,3 м3/сутки. Дебит всех водозаборов 15300 м3/сутки. В связи с этим к 2027 году будет наблюдаться резерв 5016,7 м3/сутки.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей,

питьевой, технической воды на срок не менее 16 лет

с учетом различных сценариев развития поселения.

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2027 году на 405 м3/сутки. Процент потерь воды от отпуска в сеть к окончанию 2027 года планируется снизить на5,51% вследствие уменьшения количества утечек воды за счет реконструкции и ремонта водопроводных сетей и увеличения сбора с населения и юридических лиц оплаты за потребленную воду.

Прогнозный баланс водопотребления на период с 2017 по 2027 годы

приведен в таблице 8 при II варианте развития поселения. При I варианте показатели останутся на уровне баланса 2016 года.

|  | 2016 (Базовый год) | Объем воды, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. |
| Подъем воды, всего | 4636,6 | 4647,2 | 4712,1 | 4716,3 | 4725,9 | 4728,6 | 4728,9 | 4736,9 | 4757,1 | 4765,2 | 4781,3 | 4784,5 |
| Принято со стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого подъем и покупная вода | 4636,6 | 4647,2 | 4712,1 | 4716,3 | 4725,9 | 4728,6 | 4728,9 | 4736,9 | 4757,1 | 4765,2 | 4781,3 | 4784,5 |
| На собственные нужды | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Потери | 1700,7 | 1698,1 | 1694,2 | 1690,2 | 1684,5 | 1682,3 | 1641,2 | 1620,2 | 1570,1 | 1536,8 | 1512,3 | 1491,3 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 2680,9 | 2703,1 | 2762,9 | 2780,7 | 2786,4 | 2791,3 | 2832,7 | 2861,7 | 2932 | 2973,4 | 3014 | 3038,2 |
| население | 1927,5 | 1949,7 | 2006 | 2025,3 | 2024,3 | 2018,2 | 2062,6 | 2078,4 | 2143 | 2184,4 | 2220,4 | 2241,2 |
| бюджетные организации | 118,45 | 118,45 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 128 | 130 |
| прочие потребители | 634,95 | 634,95 | 636,9 | 635,4 | 642,1 | 648,1 | 645,1 | 658,3 | 661 | 661 | 665,6 | 667 |

Таблица 8. Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2017г. по 2027г

1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,

питьевой, технической воды.

Таблица 9. Фактическое и ожидаемое потребление воды.

|  | Потребление воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4636,6 | 12703,0 | 12873,5 | 4784,5 | 13108,3 | 13368,1 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 0,01 раза. При значительном уменьшении объема неучтенных расходов (потерь) воды они будут распределены на питьевое водоснабжение.

1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по

типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов

общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из

фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении

горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Таблица 10. Оценка расходов питьевой воды

Славянского городского поселения Славянского района.

| Наименование | 2016 (Базовый год) | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. м3 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 2680,9 | 2703,1 | 2762,9 | 2780,7 | 2786,4 | 2791,3 | 2832,7 | 2861,7 | 2932 | 2973,4 | 3014 | 3038,2 |
| Собственные нужды | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Образовательные учреждения | 84 | 84 | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 87,72 |
| Учреждения административные | 30,4 | 30,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 64,1 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 4 | 4 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 7,8 |
| Прочие организации | 634,95 | 634,95 | 636,9 | 635,4 | 642,1 | 648,1 | 645,1 | 658,3 | 661 | 661 | 665,6 | 667 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 1700,7 | 1698,1 | 1694,2 | 1690,2 | 1684,5 | 1682,3 | 1641,2 | 1620,2 | 1570,1 | 1536,8 | 1512,3 | 1491,3 |
| Итого: | 4636,6 | 4647,2 | 4712,1 | 4716,3 | 4725,9 | 4728,6 | 4728,9 | 4736,9 | 4757,1 | 4765,2 | 4781,3 | 4784,5 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Славянского городского поселения Славянского района и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей,

питьевой, технической  воды при её транспортировке.

За 2016 год потери воды составили 36,68% - 1 700700м3/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 31,17 % от общей реализации воды и будут составлять 1 493 300м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения.

В Славянском городском поселении Славянского района прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

приростом численности населения;

подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Славянского городского поселения Славянского района базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.

1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных

и очистных сооружений.

Таблица 11.

| Показатели | 2027 г. | Треб. мощность |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 4784,5 | 3038,2 | 1493,3 | 5500,0 | 0,00 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом

гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"для централизованных систем водоснабжения Славянского городского поселения, гарантирующей организацией является ООО «Кубаньводоканал».

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем

водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 12. Мероприятия по реконструкции, строительству объектов для увеличения надежности системы водоснабжения, в том числе и характеристика.

| № п/п | Н аименование мероприятия/ адрес объекта | Сроки проведения работ | Срок ввода объектов, квартал | Основные технические характеристики | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На чало, год | окончание, год |  | Наименование характеристики (мощность, протяж-ть, произв-ть, единицы и т.д.) | Объемные показатели | Ед. изм | Значение до реализации мероприятий | Значение по завершению реализации мероприятий |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества предоставления услуг в системе водоснабжения |
| 1.1. | Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарская, 61 | 2017 | 2017 | 1 кв.2017 | Замена металлического ограждения на плиты ЖБИ длиной 720 м. | 1 | шт. | Не соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 " Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" Износ оборудования 100% | Соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 " Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" Износ оборудования 30% на 01.2018г | Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды |
| 1.2. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковая от ул. Казачьей до ул. Запорожской | 2021 | 2021 | 4 кв.2021г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L = 275 м, на материал труб- полиэтилен Д-315 мм. L = 275 м. Установка двух колодцев. Установка задвижек Д-300 мм -2 шт., Д-100 мм- 4 шт. | 275 | м. | Объём потерь воды на данном участке -633,6м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 1221,4 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышениянадежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой водыустановленного качества; 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.3. | Реконструкция сетей по ул. Полковая от ул. Пионерской до ул. Проточной | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L=250 м, Д-100 мм, L=290 м на материал труб - полиэтилен Д-315 мм, L=250 м, Д-110 мм, L=290 м. Установка двух колодцев. Установка задвижек Д-300 мм – 2 шт., Д-100 мм - 4 шт. Установка 1 пожарного гидранта. | 540 | м. | Объём потерь воды на данном участке -1030,38 м3 за 2015год; Коэффициент потерь на данном участке - 1908,1 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышениянадежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке;3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%. 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества; 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.4. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковая от ул. Проточной до ул. Казачьей | 2018 | 2018 | 4 кв.2018г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L = 220 м на материал труб - полиэтилен Д-315 мм. L = 220 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек Д-300 мм-2 шт., Д-200 мм-2 шт., Д-100 мм-3 шт. Установка 1 пожарного гидранта. | 220 | м. | Объём потерь воды на данном участке -3590,87 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 7806,2 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2.Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества; 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.5. | Ремонт водопровода по ул. Рыночная от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | 2019 | 2019 | 1 кв.2019 | Замена стальных сетей водоснабжения Д-100 мм, L=155 м, материал труб- полиэтилен Д-110 мм, L=155 м Установка двух колодцев. Установка задвижек Д - 100 мм - 5 шт. Установка одного пожарного гидранта. | 155 | м. | Объём потерь воды на данном участке -171,03 м3 за 2015год; Коэффициент потерь на данном участке - 1103,4 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на дан ном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. |
| 1.6. | Ремонт водопровода по ул. Западная от ул. Дружбы Народов до ул. 3-я Пролетарская | 2020 | 2020 | 4 кв.2020г | Замена чугунных сетей водоснабжения Д-200 мм, L=380 м, стальной трубы Д-100 мм, L=100 м на материал труб- полиэтилен Д-225 мм, L=380 м; Д-110 мм, L=100 м. Установка задвижек Д-200-1 шт., Д-100-2 шт. Установка пожарного гидранта. | 480 | м. | Объём потерь воды на данном участке -1001,29 м3 за 2015г.; Коэффициент потерь на данном участке - 2086,0 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. |
| 1.7. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Интернациональная от ул. Спортивной до ул. Полтавской | 2018 | 2018 | 4 кв.2018г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-76 мм, L=225 м на ПНД Д-225 мм, L=225 м, устройство двух колодцев, установка задвижек Д-200 мм - 4 шт., Д-100-2 шт., установка пожарного гидранта. | 225 | м. | Объём потерь воды на данном участке -14,87 м3 за 2015г.; Коэффициент потерь на данном участке - 66,1 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. |
| 1.8. | Реконструкция сетей водовода по ул. Пролетарсткая , 61 участок 1 | 2019 | 2021 | 4 кв.2021г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-300 мм, L=810 м, материал труб-полиэтилен Д-300 мм. L=810 м. Установка задвижек Д-300 мм-4 шт. | 810 | м. | Объём потерь воды на данном участке -1067,85 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 1318,3м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%. 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.9. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерская от ул. Батарейная до ул. Отдельская | 2021 | 2021 | 4 кв.2021г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-100 мм, L = 315 м на материал труб - полиэтилен Д-225 мм, L =315м. Установка колодцев 3шт. Установка задвижек Д-200 мм-4 шт. | 315 | м. | Пропускная способность водопровода 236тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -178,97м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 568,2 м3/км | Пропускная способность водопровода 1419 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.10. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Замена: стальных сетей водоснабжения Д-100мм., L=190м., Асбестовых сетей водоснабжения Д-150мм., L=580м. на материал труб - полиэтилен Д-160мм., L=750м, ПХВ 110мм L=20м | 770 | м | Пропускная способность водопровода 87,2 тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке - 312,63 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 416,84 м3 в год | Пропускная способность водопровода 98,1 тыс.м3/год. . Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 1.11. | Реконструкция сетей водопровода по ул. Отдельская от ул. Анастасиевская до ул. Октябрьской | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Замена сетей водоснабжения чугун Д-200мм., L=280м., на - полиэтилен Д-225мм., L=280м. | 280 | м | Пропускная способность водопровода 56,2тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке -283,62 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке -852,21 м3 в год | Пропускная способность водопровода 70,5тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 в год. Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год | 1.Реконструкция магистральных, уличных и внутриквартальных сетей с целью повышения надежности транспортировки воды; 2. Сокращение потерь воды при её транспортировке; 3.Ремонт участков инженерных сетей водоснабжения изношенных на 80%; 4.Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества. 5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства РФ. |
| 2. | Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества предоставления услуг в системе водоснабжения |
| 2.1. | Реконструкция городского водозабора (установка преобразователя) | 2018 | 2018 | 4 кв. 2018г | Установка частотного преобразователя ПЧ-АТV71 IP54 480B мощностью 250 кВт | 1 | шт. | Потребление энергии 2 344 386 кВтч за год | Потребление энергии 19483869 кВтч за год | Реконструкция и модернизация (техническое перевооружение) водозаборных сооружений и насосных станций для повышения энергетической эффективности и надёжности подачи воды |
| 2.2. | Реконструкция городского водозабора ул. Пролетарская, 61 участок 1(замена светильников) | 2021 | 2021 | 4 кв.2021г | Демонтаж светильников ЛД40 18шт., монтаж светодиодных светильников PRS/R 300 - 18 шт. | 18 | шт. | Потребление энергии 2 344 386 кВтч за год | Потребление энергии 2341587 кВтч за год | Замена светильников наружного освещения |
| 3. | Мероприятия, направленные на подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
| 3.1. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьная | 2017 | 2017 | 4 кв.2017г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-25 мм, L = 135 м на материал труб - полиэтилен Д-110 мм, L =135 м. | 135 | м. | Пропускная способность водопровода 3,7тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 309,11 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 2289,7 м3/км | Пропускная способность водопровода 402тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1.Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки; 3.Сокращение потерь воды при её транспортировке. |
| 3.2. | Строительство водопровода мкр. "Южный" | 2018 | 2019 | 4 кв.2019г | Строительство сетей водоснабжения полиэтилен Д-110 мм, L = 1050 м. Установка 5 колодцев. Установка задвижек Д-100 мм-5 шт. Установка 2 пожарных гидрантов. Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс.м3/год | 1050 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.3. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская | 2020 | 2021 | 4 кв.2021г | Замена стальных сетей водоснабжения Д-150 мм, L = 530 м на материал труб - полиэтилен Д-225 мм, L =530 м. Установка 2 колодцев. Установка задвижек Д-200-4 шт., Д-100 мм-8 шт. | 530 | м. | Пропускная способность водопровода 449тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 495,77 м3 за 2015 год; Коэффициент потерь на данном участке - 935,4 м3/км | Пропускная способность водопровода 1419тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки; 3. Сокращение потерь воды при её транспортировке. |
| 3.4. | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час до 72 м3/час. | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | год ввода 1987 год, глубиной 285 м, дебит-40 м3/час | 1 | шт. | Дебит - 40м3/час | Дебит - 72м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.5. | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 40 м3/час до 60 м3/час. | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | год ввода 2012 год, глубина 135 м, дебит-40 м3/час | 1 | шт. | Дебит - 40м3/час | Дебит - 60м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.6. | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 0 м3/час до 70 м3/час. | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | год ввода 1976 год, глубиной 286 м, дебит -0м3/час | 1 | шт. | Дебит - 0м3/час | Дебит - 70м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.7. | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. Роторное бурение скважины, санитарно-техническая заделка и обвязка скважины, установка технологического оборудования. Увеличение дебита с 10 м3/час до 55 м3/час. | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | год ввода 1989 год, глубиной 285 м, дебит -10 м3/час | 1 | шт. | Дебит - 10м3/час | Дебит - 55м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.8. | Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводных сетей ПНД Д-150 мм, L= 2040 м. Установка 2 камеры. Установка задвижек Д-500 мм-2 шт., Д- 150 мм.-8 шт. | 2040 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.9. | Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена стальных аварийных водопроводных сетей Д-100 мм общей протяженностью L=980 м: 1. по ул. Садовой от ул. Пушкина до ул. Кубанской: труба ПНД Д-110 мм, L= 155 м; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6: труба ПНД Д-110 мм, L=150 м; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1: труба ПНД Д-110 мм, L=150 м. 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской: труба ПНД Д-110 мм, L=460 м; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ: труба ПНД Д-110 мм, L=65 м. Установка колодцев-9 шт., задвижки Д-100 мм.-9 шт. | 980 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 85,3% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.10. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийной водопроводной сети сталь Д-100 мм общей протяженностью L=160 м на трубу ПНД Д-110 мм; L=160 м; установка колодев-2 шт., задвижка Д-100 мм -2 шт.; пожарный гидрант-2 шт. | 160 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 55,0% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.11. | Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=75 м. Установка: колодца-1 шт., задвижки Д-100 мм-2 шт., пожарный гидрант- 1 шт. | 75 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.12. | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул. Полковая,73 до ул. Пионерской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской, 104: труба ПНД Д-110 мм, L=65 м, колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт.; Выполнить замену задвижек Д-200 мм -1 шт. и Д-100 мм -3 шт. 2. ул. Полковая,73 до ул. Пионерской,100: труба ПНД Д-110 мм., L=30 м колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт. | 95 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.13. | Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=225 м. Установка: колодец-1 шт., задвижка Д-100 мм. -1 шт.; пожарный гидрант-1 шт. | 225 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.14. | Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной, 57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная, 396 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=93 м. Установка: колодцев-2 шт.: задвижка Д-100 мм - 2 шт. | 93 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.15. | Строительство водопровода по ул. Дружбы Народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=275 м. Установка: колодцев - 3 шт., задвижка Д-100 мм- 3 шт.; пожарный гидрант -1 шт. | 275 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.16. | Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=50 м. Установка: колодца - 1 шт., задвижка Д-100 мм. - 1 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. | 50 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.17. | Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=13,5 м. | 13,5 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.18. | Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная, 495 до ул. Школьная, 516 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм; L=30 м. Установка: колодец-1 шт, задвижка Д-100 мм - 2 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 30 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.19. | Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня, 213 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=45 м. Установка: колодец - 1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт. | 45 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.20. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийной стальной водопроводной сети Д-100 мм на трубу ПНД Д-110 мм, L=98 м. Установка: задвижка Д-100 мм-1 шт. | 98 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 96,8% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.21. | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L=40 м. Установка: колодец -1 шт., задвижка Д-100 мм-1 шт. | 40 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.22. | Строительство водопроводной сети по ул. Победы - ул. Привокзальной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети материал труб ПНД Д-110 мм, L = 235 м. Установка: колодец - 2 шт., задвижка Д - 100 мм - 2 шт., пожарный гидрант - 1 шт. | 235 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.23. | Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L = 380 м. Установка: колодец-1шт., задвижка Д-100 мм - 1 шт. | 380 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.24. | Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=100 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1шт.; пожарный гидрант - 1 шт. | 100 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.25. | Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети по ул. Красной труба ПНД Д-110 мм L=55 м, выполнить строительство переходов: через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской; труба ПНД Д-110 мм L=30 м; через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха труба ПНД Д-110 мм L=25 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. | 110 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.26. | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=180 м. Установка: колодца-3 шт., задвижка Д-100мм – 4 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. | 110 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.27. | Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=180 м. Установка: колодца-3шт., задвижка Д-100 мм – 4 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. | 180 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.28. | Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети труба ПНД Д-110 мм L=20 м. Установка: колодца-1 шт., задвижка Д-100 мм – 3 шт.; пожарный гидрант - 1 шт. Замена задвижек Д-100 мм-2 шт. | 20 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.29. | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=120 м. Установка: колодца-2 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт. | 120 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.30. | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=160 м. Установка: колодца-1шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 160 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 62,6% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.31. | Строительствоводопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-90 мм, L=135 м. Установка: колодца-3 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 135 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.32. | Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопровода из труб ПНД Д-160 мм, L=1150 м. Установка: колодев-5 шт., задвижка Д-200 мм – 3 шт., задвижка Д-100мм – 4шт.,пожарный гидрант-3шт. | 1150 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.33. | 1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | 1.Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100 мм, L=220 м до ВК 14А по ул. Запорожской на трубу ПНД Д-160 мм, L= 220 м; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети Д-100 мм, L= 160 м от ВК-1 до ВК-8; на трубу ПНД Д-160 мм, L= 160 м; Установка: колодев-5 шт., задвижка Д-200 мм – 3 шт., задвижка Д-100мм – 4шт., пожарный гидрант-3 шт. | 380 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.34. | 3.Строительство водопроводной сети от ВК-6,расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул. Совхозная | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160 мм, L=140 м. Установка: колодев-2шт., задвижка Д-150 мм – 2 шт. | 140 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.35. | Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-160мм, L=330 м. Установка: колодев-3шт., задвижка Д-150 мм – 2шт., задвижка Д-100 мм – 3 шт., пожарный гидрант-2шт. | 330 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.36. | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети: 1. из двух труб ПНД Д-150 мм, L=630 м; 2. строительство водопровода из труб ПНД Д-150 мм, L=320 м. Установка: колодев-1шт., задвижка Д-150 мм – 2 шт., задвижка Д-100 мм – 1 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 950 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.37. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийной водопроводной сети из стальных труб Д-100 мм, L=330 м на материал труб ПНД Д-160 мм, L=330 м. Установка: колодев-3 шт., задвижка Д-150мм – 2 шт.,задвижка Д-100 мм – 1шт. | 330 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 82,6% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.38. | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2. по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой из труб ПНД Д-315 мм, L = 1600 м; 2. по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской из труб ПНД Д-225 мм, L=585 м. Установка: колодцев-3 шт., задвижка Д-500 мм – 2 шт., задвижка Д-300мм – 2шт.,задвижка Д-200мм – 2шт., пожарный гидрант-1 шт. | 2185 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.39. | Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Реконструкция чугунной водопроводной сети Д-100 мм, L=235 м на трубу ПНД Д-110 мм, L=235 м. Установка: колодцев - 2 шт., задвижка Д-100 мм – 4 шт., пожарный гидрант-1 шт. | 235 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 14,85% на 02.10.2019г | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.40. | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из труб ПНД Д-110 мм, L=200 м. Установка: колодцев-2 шт., задвижка Д-100 мм – 2 шт. | 200 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.41. | Строительство водопровода по ул. Пролетарской от д.№200"А" до магазина | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д-63мм, L=77м. | 77 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.42. | Строительство сетей водопровода вдоль строящегося жилого дома ул. Октябрьская 93/2 от ул. Отдельская до ул. Батарейная | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Прокладках сетей водоснабжения Д-160мм., L = 165м. материал труб - полиэтилен. | 165 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.43. | Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 61 | 2020 | 2020 | 4 кв.2020г | год ввода - 1979г., глубина 283 метра, дебит-25 м3/час | 1 | шт. | дебит-25 м3/час | дебит-60 м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.44. | Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 62 | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | год ввода - 1979г., глубина 132 метра, дебит-25 м3/час | 1 | шт. | дебит-25 м3/час | дебит-60 м3/час | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.45. | Многоквартирные жилые дома Швейного городка и квартала №496 | 2019 | 2019 | 4 кв.2019г | Прокладках сетей водоснабжения Д-110мм., L = 235м. материал труб - полиэтилен. | 235 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | 1. Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.55 | Строительство водозабор на юго-западной ок райне г. Славянска | 2019 | 2021 | 4 квартал 2021 г | Строительство водозабора | 1 | шт | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |
| 3.56 | Строительство закольцованных сетей водопровода первой очереди Юго-Западного микрорайона с подключением на перекрестке ул. Пролетарской и Комсомольской и по ул. Красной в районе ООО «Многопрофильное предприятие «оптовый рынок» | 2019 | 2021 | 4 квартал 2021 г | Прокладках сетей водоснабжения Д-400 мм., L = 165 м. материал труб - полиэтилен. | 165 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | Обеспечение подачи абонентам определённого объема питьевой воды установленного качества; 2.Обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки. |

| № п/п | Виды работ | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| СЛАВЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА |
| Реконструкция сетей водоснабжения в период 2022 – 2027 годы |
| 1.1 | Водопровод L= 310 м/п ул. Индустриальная сталь 100 | 2022 |
| 1.2 | Водопровод L=310 п/м ул. Богдановская чугун 100 | 2022 |
| 1.3 | Водопровод L= 3124 м/п ул. Западная асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.4 | Водопровод L= 314 м/п ул. Стаханова сталь 100 | 2022 |
| 1.5 | Водопровод L= 314 п/м ул. Безымянная асбест 100 | 2022 |
| 1.6 | Водопровод L= 316 м/п ул. Островского асбест 100 | 2022 |
| 1.7 | Водопровод L= 316 м/п ул. Таманская поливинилхлорид 90 | 2022 |
| 1.8 | Водопровод L= 1322 м/п ул. Ленина чугун 150 | 2022-2025 |
| 1.9 | Водопровод L= 324 м/п ул. Пушкина чугун 200 | 2022 |
| 1.10 | Водопровод L= 3530 м/п ул. Лермонтова асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.11 | Водопровод L= 4158 м/п ул. Отдельская асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.12 | Водопровод L= 4290 м/п ул. Красная асбест 200 | 2022-2027 |
| 1.13 | Водопровод L=3294 п/м ул. Дзержинского асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.14 | Водопровод L= 330 м/п ул. Новая асбест 100 | 2022 |
| 1.15 | Водопровод L= 2331 м/п ул. Краснодарская асбест 100 | 2023-2024 |
| 1.16 | Водопровод L= 3359 м/п ул. Школьная асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.17 | Водопровод L= 336 м/п ул. Октябрьская сталь 200 | 2023 |
| 1.18 | Водопровод L=937 п/м ул. Гриня асбест 100 | 2023 |
| 1.18 | Водопровод L=3372 м/п ул. Дружбы Народов чугун 200 | 2023-2027 |
| 1.19 | Водопровод L=1341 п/м ул. Дзержинского сталь 100 | 2023-2025 |
| 1.20 | Водопровод L= 1347 м/п ул. Пролетарская асбест 100 | 2023 |
| 1.21 | Водопровод L=830 п/м ул. Дзержинского асбест 100 | 2023 |
| 1.22 | Водопровод L=230 п/м ул. Курская асбест 200 | 2023 |
| 1.23 | Водопровод L= 2312 м/п ул. Маломинская асбест 100 | 2023-2027 |
| 1.24 | Водопровод L= 660 м/п ул. Совхозная сталь 100 | 2024 |
| 1.25 | Водопровод L= 2616 м/п ул. Запорожская асбест 100 | 2024-2027 |
| 1.26 | Водопровод L= 273 м/п ул. Островского асбест 100 | 2024 |
| 1.27 | Водопровод L= 278 п/м ул. Анастасиевская тс.80 | 2024 |
| 1.28 | Водопровод L= 280 м/п ул. Запорожская асбест 100 | 2024 |
| 1.29 | Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 1 чугун 100 | 2024 |
| 1.30 | Водопровод L= 280 м/п ул. Короткая 2 чугун 100 | 2024 |
| 1.31 | Водопровод L= 280 м/п ул. Октябрьская чугун 76 | 2024 |
| 1.32 | Водопровод L= 2800 м/п ул. Ковтюха чугун 200 | 2022-2027 |
| 1.33 | Водопровод L= 2830 м/п ул. Островского асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.34 | Водопровод L= 288 м/п ул. Октябрьская чугун 76 | 2024 |
| 1.35 | Водопровод L= 290 м/п ул. Колхозная сталь 50 | 2024 |
| 1.36 | Водопровод L=2920 п/м ул. Больничная асбест 150 | 2024-2027 |
| 1.37 | Водопровод L= 303 м/п ул. Островского асбест 100 | 2024 |
| 1.38 | Водопровод L= 3041 м/п ул. Крепостная асбест 100 | 2025 |
| 1.39 | Водопровод L= 1400 м/п ул. Западная асбест 100 | 2025 |
| 1.40 | Водопровод L= 146 м/п ул. Первомайская сталь 100 | 2025 |
| 1.41 | Водопровод L= 1482 м/п ул. Рыночная сталь 100-150 | 2025 |
| 1.42 | Водопровод L= 156 м/п ул. Фурманова чугун 100 | 2025 |
| 1.43 | Водопровод L= 1586 м/п ул. Островского асбест 100 | 2025-2027 |
| 1.44 | Водопровод L= 160 м/п ул. Фурманова сталь 56 | 2025 |
| 1.45 | Водопровод L=1654 п/м ул. Западная асбест 150 | 2025 |
| 1.46 | Водопровод L= 170 п/м ул. Артельная сталь 86 | 2025 |
| 1.47 | Водопровод L= 2172 м/п ул. Ленина асбест 100 | 2025 |
| 1.48 | Водопровод L= 172 м/п ул. Троицкая сталь 100 | 2025 |
| 1.49 | Водопровод L= 1738 м/п ул. Пионерская сталь 50-100 | 2022-2027 |
| 1.50 | Водопровод L=1747 п/м ул. Больничная асбест 100 | 2025 |
| 1.51 | Водопровод L= 1798 м/п ул. Запорожская сталь 250 | 2025 |
| 1.52 | Водопровод L=1802 п/м ул. Советская асбест 100-150 | 2022-2027 |
| 1.53 | Водопровод L= 184 м/п ул. Рыночная сталь 100 | 2025 |
| 1.54 | Водопровод L= 1868 м/п ул. Курская асбест 100,чугун 150 | 2022-2027 |
| 1.55 | Водопровод L=1874 п/м ул. Богдановская асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.56 | Водопровод L= 188 п/м ул. Артельнаясталь 76 | 2025 |
| 1.57 | Водопровод L= 1894 п/м ул. Анастасиевская асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.58 | Водопровод L= 990м/п ул. Победы сталь 50 | 2025 |
| 1.59 | Водопровод L= 1916 м/п ул. Фурманова асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.60 | Водопровод L= 350 м/п ул. Пионерская асбест 100 | 2026 |
| 1.61 | Водопровод L= 3509 м/п ул. Рыночная асбест 100 | 2022-2027 |
| 1.62 | Водопровод L= 1354 м/п ул. Ленина чугун 150 | 2022-2027 |
| 1.63 | Водопровод L= 516 м/п ул. Больничная асбест 100 | 2026 |
| 1.64 | Водопровод L= 522м/п ул. Пионерсакая асбест 100 | 2026 |
| 1.65 | Водопровод L= 532м/п ул. Запорожская асбест 150 | 2023-2027 |
| 1.66 | Водопровод L= 537,8 м/п ул. Степная асбест 100 | 2026 |
| 1.67 | Водопровод L= 174 м/п ул. Новая сталь 82 | 2026 |
| 1.68 | Водопровод L= 1547 м/п ул. Ковтюха сталь 100-асбест 100 | 2026 |
| 1.69 | Водопровод L= 560 м/п ул. Артельная сталь 100 | 2026 |
| 1.70 | Водопровод L= 5677 м/п ул. Краснодарская асбест100 | 2022-2027 |
| 1.71 | Водопровод L= 1173 м/п ул. Батарейная асбест 200 | 2026-2027 |
| 1.72 | Водопровод L= 600 м/п ул. Рыночная сталь 80 | 2026 |
| 1.73 | Водопровод L= 606 м/п ул. Маломинская чугун 300 | 2026 |
| 1.74 | Водопровод L= 6148 м/п ул. Троицкая асбест 150 | 2022-2026 |
| 1.75 | Водопровод L= 626 м/п ул. Западная чугун 150 | 2026 |
| 1.76 | Водопровод L= 630 м/п ул. Индустриальная асбест 200 | 2026 |
| 1.77 | Водопровод L= 6352 м/п ул. Выгонная асбест 100-150 | 2022-2027 |
| 1.78 | Водопровод L= 638 м/п ул. Фурманова асбест 100 | 2027 |
| 1.79 | Внешние водопроводные сети (п. Кубрис) 14200м.п. сталь 100-200 | 2023-2027 |
| 1.80 | Водопровод L=1067 м/п ул. Ленина сталь 76 | 2027 |
| 1.81 | Водопровод L=1574 м/п ул. Колхозная сталь 150-200 | 2022-2027 |
| 1.82 | Водопровод L=110 м/п ул. Запорожская чугун 100 | 2027 |
| 1.83 | Водопровод L=112 м/п ул. Дзержинского пл.160 | 2027 |
| 1.84 | Водопровод L=1121 м/п ул. Краснодарская чугун 100 | 2027 |
| 1.85 | Водопровод L=1526 м/п ул. Ленина чугун 100-200 | 2027 |
| 1.86 | Водопровод L=1228 м/п ул. Октябрьская чугун 100 | 2027 |
| 1.87 | Водопровод L=1236 м/п ул. Победы чугун 200 | 2027 |
| 1.87 | Водопровод L=1254 м/п ул. Проточная асбест 100 | 2027 |
| 1.88 | Водопровод L=1256 м/п ул. Шаумяна сталь 150 | 2023 |
| 1.89 | Водопровод L=1857 м/п ул. Западная пластик.225 | 2025 |
| 1.90 | Водопровод L=1278 м/п ул. Партизанская асбест 150 | 2027 |
| 1.91 | Водопровод L=1260 м/п ул. Партизанская асбест 100 | 2026 |
| 1.92 | Водопровод L=128 м/п ул. Короткая чугун 100 | 2027 |
| 1.93 | Водопровод L=1305 м/п ул. Дзержинского асбест 100 | 2027 |
| 1.94 | Водопровод L=3488 м/п ул. Проточная асбест 100-200 | 2027 |
| 1.95 | Водопровод школа № 1,L=365 п/м асбест 100 | 2027 |
| 1.96 | Водопровод школа № 15, L=416 п/м асбест.100 | 2027 |
| 1.97 | Водопровод школа № 16, L=294 п/м сталь 50 | 2027 |
| 1.98 | Водопровод школа № 17, L=525 п/м пл.100 | 2027 |
| 1.99 | Водопровод школа № 18, L= 327,5 п/м сталь 100 | 2027 |
| 1.100 | Водопровод школа № 3, L= 122 п/м сталь 50 | 2027 |
| 1.101 | Водопровод школа № 4, L= 350 п/м сталь 100 | 2027 |
| 1.102 | Водопровод школа № 5, L= 200 п/м сталь 50 | 2027 |
| 1.103 | Водопровод школа-сад № 24,L= 187 п/м сталь 100 | 2027 |
| 1.104 | Водопровод школа-сад № 7, L= 213 п/м | 2022 |

    - Технические обоснования основных мероприятий

по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические

характеристики потенциальных источников водоснабжения,

санитарные характеристики источников водоснабжения,

а также возможное изменение указанных характеристик

в результате реализации мероприятий,

предусмотренных схемой водоснабжения.

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Славянского городского поселения являются - высокий износ водопроводной сети, артезианских скважин и водонапорных башен.

С целью поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2027 года в Славянском городском поселении запланирована замена и строительство водопроводной сети, реконструкция артезианских скважин.

Перечень подключаемых объектов в период реализации схемы водоснабжения г. Славянске-на-Кубани с присоединенной нагрузкой, не превышающей 250 м³/сут. по водоснабжению и водоотведению.

Таблица 13.

| № п/п | Год | Объект подключения | Система водоснабжения и водоотведения | Подключаемая нагрузка, м3/сут. | Мероприятие | Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 2017 год |
| 1 | 2017 | Строительство торгово-бытового здания по ул. Пионерской, 8. Заказчик: Сотников А.В., ТУ № 118 от 03.02.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Пионерская Д-100 мм |
| 2 | 2017 | Торгово-офисное здание по ул. Ленина,2. Заказчик: Чернявский И.А.,ТУ № 339 от 08.06.2015г. | водоснабжение | 0,16 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Ленина Д-200мм – ул. Гриня Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,16 | Реконструкция КНС-2 | ул. Гриня Д-300мм |
| 3 | 2017 | Строительство Торгово-административно-бытового комплекса по ул. Ленина, 129. Заказчик: Савчук И.С., Пикулин М.А., ТУ № 169 от 11.03.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Ленина Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Отдельская Д-500мм |
| 4 | 2017 | Склад-магазин по ул. Пионерская, 12А Заказчик: Ратушний Н.И., ТУ № 295 от 30.04.2015г. | водоснабжение | 0,1 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Пионерская Д-100мм |
| 5 | 2017 | Магазин-склад (мебель) по ул. Школьной, 2б. Заказчик: Степкин В.И., ТУ № 113 от 03.02.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-110мм |
| 6 | 2017 | Строительство офисного здания г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 126/2. Заказчик: Фролов Виталий Юрьевич, ТУ № 878 от 12.04.2016г. | водоснабжение | 0,7 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Красная Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,7 | Реконструкция КНС-2 | ул. Красная Д-300мм |
| 7 | 2017 | Объект торгового назначения и объект социально-бытового назначения - магазин.г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 618. Заказчик: Лосев Юрий Николаевич, ТУ № 847 от 21.03.2016г. | водоснабжение | 0,22 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-110мм |
| 8 | 2017 | Строительство магазина смешанных товаров по ул. Безымянной,19. Заказчик: Калашян Ш.А., ТУ № 52 от 10.12.2014г. | водоснабжение | 0,22 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Безымянная Д-100мм |
| 9 | 2017 | Детский сад на 320 мест в г. Славянске-на-Кубани, в границах улиц Щорса-Казачья №136/1. Заказчик: Заведующая МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ № 649 от 02.11.2015г. | водоснабжение | 39,85 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Щорса Д-110мм – ул. Казачья Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 39,85 | Реконструкция КНС-2 | ул. Казачья Д-225 мм |
| 10 | 2017 | Объект торговли г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 7, участок 1. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" Дыдалин А.А., ТУ № 514 от 28.08.2015 г. | водоснабжение | 0,01 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Красная Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,01 | Реконструкция КНС-2 | ул. Красная Д-300мм |
| 11 | 2017 | Частные абоненты | водоснабжение | 45,24 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьная |  |
|  |  |  | водоотведение | 45,24 | Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая-ул. Победы Д. Народов |  |
|  |  | ИТОГО на 2017 год: | водоснабжение | 88,00 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 86,46 |  |  |
| 2018 год |
| 12 | 2018 | Производственный участок (офис) по ул. Набережной,17/4. Заказчик: Павленко А.Н., ТУ № 74 от 19.12.2014г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Набережная Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Комсомольская,1. Д-200мм |
| 13 | 2018 | Торгово-развлекательный комплекс по ул. Ленина, 221. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства", ТУ № 175 от 16.03.2015г. | водоснабжение | 7 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | Сети Юго-западного микрорайона |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-2 | Сети Юго-западного микрорайона |
| 14 | 2018 | Торгово-офисно бытовой центр по ул. Школьная, 327. Заказчик: Савкина Л.И., ТУ № 340 от 08.06.2015г. | водоснабжение | 0,4 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-300мм – ул. Пионерская Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,4 | Реконструкция КНС-2 | ул. Пионерская Д-200мм |
| 15 | 2018 | Строительство Автостоянки по ул. Западная, 1/14. Заказчик: АНО "Единая транспортная дирекция", ТУ 145 № от 20.02.2015 г. | водоснабжение | 60 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 60 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 16 | 2018 | Строительство торгового центра по ул. Краснодарской, 240. Заказчик: Кожемякина С.Н, ТУ № 742 от 16.12.2015г. | водоснабжение | 0,55 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Ленина Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,55 | Реконструкция КНС-2 | ул. Краснодарская Д-800мм |
| 17 | 2018 | Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/16. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов-ТУ № 249 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 18 | 2018 | Здание магазина. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/19. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов- ТУ № 250 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 19 | 2018 | Здание гостиницы. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/18. Заказчик: Управление экономического развития Администрации муниципального образования Славянский район Краснодарского края. Начальник отдела инвестиций А.К. Ромашов- ТУ № 252 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 20 | 2018 | Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 388-а. Овсянников Сергей Викторович. ТУ № 364 от 22.06.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Батарейная Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Батарейная Д-150мм |
| 21 | 2018 | Магазин.г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 183. Заказчик: Абдулов Сергей Антонович, Абдулова Юлия Николаевна, Абдулова Оксана Сергеевна, Абдулов Максим Сергеевич. ТУ № 846 от 21.03.2016г. | водоснабжение | 0,2 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Островского Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,2 | Реконструкция КНС-2 | ул. Островского Д-110мм |
| 22 | 2018 | Магазин мкр. Южный, ул. Придорожная №2. Заказчик: Худоконенко Николай Петрович. ТУ № 535 от 10.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопровода мкр. Южный | ул. Придорожная Д-90мм |
| 23 | 2018 | Магазин, г. Славянск-на-Кубани ул. Отдельская № 212/1. ЗалянРузаннаАлешаевна. ТУ № 586 от 29.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Отдельская Д-150мм |
| 24 | 2018 | Медицинский центр.г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 100/2. Слепов Василий Юрьевич. ТУ № 1283 от 12.10.2016г. | водоснабжение | 0,23 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Совхозная Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,23 | Реконструкция КНС-2 | ул. Совхозная Д-200мм |
| 25 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани ул. Красная № 146. Мавриди Константин Николаевич. ТУ № 744 от 25.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Красная Д-100мм |
| 26 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Новая, 14-а. Гончарова Раиса Фёдоровна. ТУ № 741 от 16.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Новая Д-50мм, ул. Школьная Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Артельная-ул. Строительная Д-1000мм |
| 27 | 2018 | Здание магазина, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крепостная №134. Дорожкин Юрий Иванович. ТУ № 755 от 30.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Крепостная Д-100мм |
| 28 | 2018 | Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, 249-а. ШагоянСаакВагаршакович.ТУ № 788 от 09.02.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Кубанская Д-100мм |
| 29 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 119-в.Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 713 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Ленина Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Ленина Д-150мм |
| 30 | 2018 | Объект торгового назначения №1186 г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, 296-1. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство террито-риального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 714 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Рыночная Д-90мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Рыночная Д-90мм |
| 31 | 2018 | Объект торгового назначения №1187 г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 9/13. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ № 712 от 04.12.2015г. | водоснабжение | 0,7 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Пролетарская Д-100мм (АЗС Лукойл) |
|  |  |  | водоотведение | 0,7 | Реконструкция КНС-14 | ул. Пролетарская Д-150мм |
| 32 | 2018 | Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 257-г участок 4. Заказчик: МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №511 от 28.08.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,61. | ул. Отдельская Д-200мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. Отдельская Д-90мм |
| 33 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная №278-а. Заказчик: Башкинцева Н.В. ТУ №536 от 10.09.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-300мм |
| 34 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Ленина № 78 кв3. Заказчик: Кныш И.П. ТУ №608 от 08.10.2015г. | водоснабжение | 0,16 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Ленина Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,16 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. Ленина Д-150мм |
| 35 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова №171/1. Заказчик: ООО "Русьпродукт"Фролова Е.Б. ТУ № 1066 от 16.08.2016г. | водоотведение | 0,5 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | ул. Победы Д-63мм |
| 36 | 2018 | Реконструкция здания "Дом купца Мазепы" г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 320. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" МО Славянский район Лях Д.В., ТУ №1252 от 28.09.2016г. | водоснабжение | 3 | Строительство водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 3 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | ул. Школьная Д-300мм |
| 37 | 2018 | Здание храма г. Славянск-на-Кубани ул. Запорожская, 121/4. Заказчик: Новороссийская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), протоирей Болюх В.С. ,ТУ №1347 от 17.11.2016г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской | ул. Запорожская Д-150мм |
| 38 | 2018 | Кафе г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №120-а. Заказчик: Габриадзе Л.У., ТУ №1355 от 22.11.2016г. | водоснабжение | 0,25 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Лермонтова Д-63мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,25 | Реконструкция КНС-5 | ул. Лермонтова Д-500мм ул. Ковтюха Д-150мм |
| 39 | 2018 | Транспортно-пешеходный тоннель г. Славянск-на-Кубани ул. Садовая и ул. Зеленского. Заказчик: Институт "Гипротранспуть"- филиал АО "Росжелдорпроект" Малафеев А.Ю., ТУ №1363 от 24.11.2016г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ | ул. Садовая, Д-100мм; ул. Кубанская, Д-100 мм; ул. Зеленского, Д-100мм; ул. Зеленского, Д-100мм; ул.Низовская, Д-100мм. |
| 40 | 2018 | Магазин-мебель, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская № 229. Заказчик: Каландин И.В., №1422 от 12.12.2016 г. | водоснабжение | 1,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской | ул. Отдельская, Д-50 мм |
| 41 | 2018 | СТО г. Славянск-на-Кубани ул. дружбы Народов № 96/1. Заказчик: Кузьмин А.Н., ТУ №1503 от 10.02.2017г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса | ул. Выгонная пнд Д-110мм |
| 42 | 2018 | Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Пограничная № 6. Заказчик: Каврук С.С., ТУ №1521 от 10.01.2017г. | водоснабжение | 8 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Коммунистическая Д-100мм |
| 43 | 2018 | Двухэтажный магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 321. Заказчик: Василенко А.В., ТУ № 1644 от 27.03.2017г. | водоснабжение | 5,25 | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул. Полковая,73 до ул. Пионерской | ул. Батарейная Д-200мм |
|  |  |  | водоотведение | 5,25 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова пересечение ул. Проточная | ул. Батарейная,231 Д-300мм |
| 44 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 151. Заказчик: Чечанян А.И., ТУ № 1665 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,35 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Отдельская Д-150мм |
| 45 | 2018 | СТО г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 200-в. Заказчик: Комаренко И.С., ТУ № 1667 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной | ул. Пролетарская Д-110мм |
| 46 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 370. Гладков Г.Н., ТУ № 1673 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,68 | Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная, 396 | ул. Батарейная Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,68 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | ул. Батарейная Д-200мм |
| 47 | 2018 | Автомойка г. Славянск-на-Кубани ул. Троицкая № 247. Заказчик: Напольских С.В., ТУ № 1675 от 24.04.2017г. | водоснабжение | 0,232 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | ул. Троицкая Д-100 мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,232 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Проточной до ул.Запорожской | ул. Троицкая Д-300мм |
| 48 | 2018 | Торговая площадка г. Славянск-на-Кубани, ул. дружбы Народов №13/3. Заказчик: Варданян О.В.,ТУ № 1735 от 18.05.2017г. | водоснабжение | 0,616 | Строительство водопровода по ул. дружбы народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой | ул. Отдельская Д-200мм. |
| 49 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Безымянная,163. Заказчик: Петросян Д.М., ТУ № 1786 от 07.06.2017 г. | водоснабжение | 0,2 | Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской | ул. Проточная асб.Д-100мм |
| 50 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров,81. Заказчик: Кумбатов В.Д., ТУ № 1787 от 07.06.2017 г. | водоснабжение | 0,35 | Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79 | ул. Юных коммунаров Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,35 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | 1. по ул.Юных коммунаров в частный колодец б/н. глубиной 1,87м. 2. по ул.Юных коммунаров,79 |
| 51 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Школьная №501 А. Заказчик: Мкртчян А.А., ТУ № 2213 от 16.06.2017г. | водоснабжение | 1,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная,495 до ул. Школьная,516 | ул. Школьная Д-300мм |
| 52 | 2018 | Объект общественного питания г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, 298. Заказчик: Карпенко Л.А. ТУ № 1912 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 5,25 | Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня, 213 | ул. Гриня Д-100мм |
| 53 | 2018 | Магазин 2-эт. г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 152. Заказчик: Федюн В.Г., ТУ № 2114 от 21.08.2017г. | водоснабжение | 1,96 | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | ул. Рыночная Д-110мм |
| 54 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 114. Заказчик: ИП Аксёнова А.Г., ТУ №2115 от 21.08.2017г. | водоотведение | 0,998 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | по ул. Лермонтова пересечение ул. Ковтюха в КГ№5,340, h=1.6м, Д-800 мм |
| 55 | 2018 | Станция Протока 39 км.г. Славянск-на-Кубани. Заказчик: ОАО "Российские железные дороги" Петухова К.В., ТУ №2117 от 21.08.2017г. | водоснабжение | 1,21 | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | станция Протока Д-110мм |
| 56 | 2018 | Туалет г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 5. Заказчик: ФГБОУ ВПО "Кубанский Государственный университет" Леус О.В., ТУ № 2288 от 08.08.2017г. | водоснабжение | 1,6 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной | ул. Победы,5 Д-25мм |
|  |  |  | водоотведение | 1,6 | Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая- ул. Победы - ул. Дружбы Народов | ул. Дружбы народов, к канализационному колодцу |
| 57 | 2018 | Управление экономического развития Администрации МО Славянский район г. Славянск-на-Кубани ул. Западная № 1/15. Заказчик: Ромашов А.К., ТУ № 254 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода микрорайон "Южный" | мкр. Южный Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 |
| 58 | 2018 | Здание г. Славянск-на-Кубани ул. Отдельская / ул. Ковтюха № 95 участок 1. Заказчик: Плиев Ю.Ю., ТУ № 280/1 от 18.05.2015г. | водоснабжение | 0,9 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Ковтюха, 95 Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,9 | Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258 | ул. Ковтюха, 95 Д-200 мм |
| 59 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Ковтюха №77/1. Заказчик: МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин, ТУ № 333 от 03.06.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Ковтюха Д-110мм |
| 60 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани ул. Юных Коммунаров № 109. Заказчик: Минасян Л.Р., ТУ № 575 от 22.09.2015г. | водоснабжение | 0,63 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Батарейная Д-25мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,63 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | к частной сети по ул. Юных Коммунаров Д-100мм |
| 61 | 2018 | Котельная г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского,255. Заказчик: МКУК "Славянский историко-краеведческий музей" Вишнякова Ю.А., ТУ №711 от 03.12.2015г. | водоснабжение | 0,14 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | ул. Дзержинского пнд Д-20мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,14 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Дзержинского в существующий канализационный колодец № 2.65, Д-150мм |
| 62 | 2018 | Колбасный цех г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная №1/4. Заказчик: Дзюба О.В., ТУ №942 от 01.06.2016г. | водоснабжение | 18,6 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка | ул. Западная Д-110мм |
| 63 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б. ТУ №952 от 22.06.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | ул. Победы Д-100 мм |
| 64 | 2018 | Оптовый склад стройматериалов г. Славянск-на-Кубани ул. Красная №180/3. Заказчик: Бобрешова А.М. ТУ №967 от 29.06.2016г | водоснабжение | 0,25 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Красная Д-90мм |
| 65 | 2018 | Производственная база г. Славянск-на-Кубани, ул. Вокзальная № 2/2. Заказчик: Роговой В.В. ТУ №971 от 06.05.2016г. | водоснабжение | 0,5 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы - ул. Привокзальной | ул. Победы асб. Д-100мм |
| 66 | 2018 | Придорожный сервиса г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная. Заказчик: Глава МО Славянский район Синяговский Р.И., ТУ №1110 от 04.08.2016 г. | водоснабжение | 25 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Красной Д-200мм |
| 67 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 3-в. Заказчик: Федин С.В., ТУ №1353 от 21.11.2016г. | водоснабжение | 0,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной | ул. Пролетарская Д-110 мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,2 | Реконструкция КНС-14 | ул. Пролетарская, напорная канализация пнд. Д-90мм. |
| 68 | 2018 | г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160. Заказчик: ОАО маслосырзавод "Славянский" Генеральный директор Хрипко В.В., ТУ " 1332 от 10.11.2016г. | водоотведение | 245 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | существующий колодец гаситель №11 перед КНС литер 132 (за территорией маслосырзавода) |
| 69 | 2018 | Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования ДЮСШ "Юность" г. Славянск-на-Кубани ул. Черноморская, 21. Заказчик: МАУДО Славянский район Боровик В.С., ТУ №1341/1 от 07.11.2016 г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской | ул. Черноморская Д-110мм |
| 70 | 2018 | Торговый комплекс г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 1. Заказчик: Балаев З.Т., Мавриди К.Н., ТУ №1565 от 06.03.2017 г. | водоснабжение | 1,26 | Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха | ул. Красная Д-110мм |
| 71 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 98/1. Заказчик: Юрченко Е.В., ТУ № 1566 от 31.01.2017г. | водоснабжение | 0,125 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы | ул. Победы Д-150мм |
| 72 | 2018 | Административное здание п. Совхозный, ул. Школьная №613-а. Заказчик: Глава МО Славянский район Синяговский Р.И., ТУ № 1567 от 22.02.2017г. | водоснабжение | 2 | Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУДОСДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники | ул. Школьная Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 2 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | К главному канализационному коллектору д-1000мм в сущ. колодец № ГНС 12 |
| 73 | 2018 | Здание храма со вспомогательными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского, 5. Заказчик: Приходченко Н.А., ТУ № 1568 от 06.03.2017г. | водоснабжение | 2,5 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | Возможные точки подключения: 1) частный водопровод по ул. Коммунистическая, 2/1 (Робский Е.Е.), ул. Коммунистической, 2, (Новороссийская птицефабрика), к пнд трубе d=40 мм. 2) водопровод по ул. Зеленского трубы: асб Д-100мм и сталь Д-150 мм |
|  |  |  | водоотведение | 2,5 | Реконструкция КНС-11 | 1) ул. Коммунистическая, 2/1,Д-160 мм 2) ул. Зеленского,5, Д-200мм |
| 74 | 2018 | Здание магазина г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 70. Заказчик: Морозов Е.В., Морозова А.С., ТУ № 1666 от 06.04.2017г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской | ул. Отдельская Д-100мм |
| 75 | 2018 | Торговый центр 2 этажа, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 313. Заказчик: Кунц А.В., ТУ № 2197 от 31.08.2017г. | водоснабжение | 1,2 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333 | ул. Победы асб. Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 1,2 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | к частной напорной канализационной сети по ул. Победы, 46-48 |
| 76 | 2018 | Объект делового, коммерческого и торгового назначения, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюха, 140. Заказчик: Осадчий В.Ю., ТУ №2210 от 07.09.2017г. | водоснабжение | 5 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | ул. Колхозная Д-110мм |
|  | 2018 | Объект торгового, социально-бытового назначения, мастерские по ремонту автомобилей, мойки, г. Славянск-на-Кубани, ул. Элеваторная,1-А. Заказчик: Козлов Н.С. ,ТУ №2212 от 04.09.2017г. | водоснабжение | 0,59 | Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной | ул. Элеваторная Д-90 мм |
| 77 | 2018 | Автомойка - самообслуживания.г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 213-1. Заказчик: Никоева А.В., ТУ №2283 от 28.09.2017г. | водоснабжение | 4 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Ленина пересечение ул. Пролетарская Д-100 мм |
|  |  |  | водоотведение | 4 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Запорожской до ул.Совхозной | ул. Пролетарская к напорной канализационной сети чуг. Д-150мм |
| 78 | 2018 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 286-а. Заказчик: Абрамян С.Б., ТУ №952 от 22.06.2016г. | водоснабжение | 0,3 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | ул. Победы Д-100мм |
| 79 | 2018 | 32 квартирный 4-х эт жилой дом. ЖСК "Славянка".г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 97-и. ТУ № 2328 от 05.10.2017г. | водоснабжение | 25,65 | Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | ул. Октябрьская Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 25,65 | 1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская, 2) Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарейной пересечение ул. Октябрьская |
| 80 | 2018 | 127-квартирный 8-ми этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 96. Заказчик: ООО "Фаворит Строй" Генеральный директор Исхаков А.Я., ТУ № 2041 от 15.08.2017г. | водоснабжение | 108,6 | 1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2.Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная 3. Строительство водопроводной сети от ВК-6, расположенный между ул.Батарейная и ул.Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул.Совхозная 4.Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой | ул. Совхозная Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 108,6 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной | к канализационному самотечному внутриквартальному (№113)коллектору Д=800мм. |
| 81 | 2018 | Общеобразовательная организация на 825 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса № 324-а. Заказчик: МКУ "Управление капитального строительства" МО Славянский район Лях Д.В., ТУ №2128 от 24.08.2017г. | водоснабжение | 139,325 | 1)Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | Первая (на водопроводно-насосную станцию школы)- водопровод по ул. Щорса ПНД Д-150 мм, врезку выполнить ПНД Д-110 мм, L=15,5 м со строительством РЧВ объёмом 15м3; вторая(гидрант)- к ПНД Д-150 мм по ул. Щорса, третья – трубопроводы с гидрантами (для школы) к закольцованным трубам по ул. Казачьей до ул. Рыночной |
|  |  |  | водоотведение | 69,522 | 1)Реконструкция канализационного железобетонного коллектора ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной. 2)Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской. | К самотечной канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская, КК №5.427 |
| 82 | 2018 | 32 квартирный 4-х эт жилой дом. ЖСК "Славянка".г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 95-в ТУ № 2329 от 05.10.2017г. | водоснабжение | 25,65 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной | ул. Октябрьская пнд Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 25,65 | 1) Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская, 2) Строительство на порного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | Напорный коллектор от КНС-3 по ул. Батарейной пересечение ул. Октябрьская |
| 83 | 2018 | Строительство трёх девятиэтажных жилых домов, двух секционных на пересечении ул. Богдановской и ул. Отдельской. ООО "Центр поддержки в строительстве". ТУ №1318 от 10.03.2017г. | водоснабжение | 123,375 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 61. | ул. Отдельская пнд Д-225мм |
|  |  |  | водоотведение | 123,375 | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной до ул. Батарейной | ул. Богдановская Д-315мм |
| 84 | 2018 | Пятиэтажный жилой комплекс г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, № 257-б. Заказчик: ООО "УК четыре сезона" Черников В.В., ТУ №1807 от 14.06.2017г. | водоснабжение | 110 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | 1.ул. Отдельская, Д225мм.; 2.ул. Рыночная, асб. Д-100мм.; 3.ул. Казачья, Д-160мм.; 4.ул. Казачья, Д-160мм. |
|  |  |  | водоотведение | 110 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | 1)внутриквартальная самотечная канализации, КК№5.421-1; 2)внутриквартальная самотечной канализации, КК№5.421 . |
| 85 | 2018 | Фитнес-клуб. г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/1. Заказчик: Гаценко К.И., ТУ №2282 от 28.09.2017г. | водоснабжение | 28,85 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной | ул. Юных Коммунаров пнд Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 26,32 | Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской | ул. Комсомольская в существующий колодец №1,32 |
| 86 | 2018 | Частные абоненты | водоснабжение | 200,635 | Строительство водопровода мкр. "Южный" |  |
|  |  |  | водоотведение | 200,635 | Реконструкция канализационной сети ул. Троицкая-Победы - д. Народов |  |
|  |  | ИТОГО на 2018 год: | водоснабжение | 969,77 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 1 059,42 |  |  |
| 2019 год |
| 87 | 2019 | Детский сад на 320 мест г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса-ул. Казачья №136/1. Заказчик: МАДОУ Детсад №12 г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район Власова О.В., ТУ №795 от 20.02.2016г. | водоснабжение | 39,85 | 1.Строительство водопроводной сети по ул. Запорожской от ул. Запорожской №121/2 до ул. Пролетарской; 2.Строительство водопроводных сетей: 1.) по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2.) по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | ул. Казачья, Д-160 мм; ул. Щорса, Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 33,6 | 1.Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской. 2.Реконструкция КНС-2 | К самотечной сети канализации по ул. Казачьей пересечение ул. Отдельская в существующий колодец № 5.427 |
| 88 | 2019 | Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом г. Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 23.03.2015г. | водоснабжение | 70 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной | ул. Казачья Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 70 | Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская | К внутриквартальной перекладываемой канализации |
| 89 | 2019 | Жилой комплекс г. Славянск-на-Кубани ул. Щорса, 326/1. Заказчик: ООО "СтройкомРиэлт" Пак И.Л., ТУ №1319 от 10.11.2016г. | водоснабжение | 159,816 | 1.Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61.2.Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 3.Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. 4.Строительство водопроводных сетей: 1.) по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2.) по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской | ул. Отдельская Д-225мм |
|  |  |  | водоотведение | 159,816 | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной до ул. Батарейной | ул. Богдановская Д-315мм |
| 90 | 2019 | Строительство 2-х этажного торгового комплекса.г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная № 253. Заказчик: Лукашов Андрей Николаевич. ТУ №366 от 22.06.2015г. | водоснабжение | 0,73 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Юных Коммунаров Д-110мм |
| 91 | 2019 | Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по ул. Колхозной, 316/1. Заказчик: Белов В.Н., ТУ №198 от 253.03.2015г. | водоснабжение | 70 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Казачья, Д-160мм; ул. Проточная, Д-200мм |
|  |  |  | водоотведение | 70 | Реконструкция КНС-2 | ул. Колхозная Д-300мм |
| 92 | 2019 | Торгово-офисный комплекс по ул. Победы,394. Заказчик: Сорокина О.А., ТУ № 215 от 07.04.2015г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | пер. Линейный, Д-100 мм; ул. Партизанская, Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул.Победы Д-150мм |
| 93 | 2019 | Здание столовой на 50 посадочных мест. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная № 1/20. Заказчик: Толстоносов Денис Леонтьевич- ТУ№ 251 от 27.04.2015г. | водоснабжение | 7 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 7 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 94 | 2019 | Здание для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул. Пухи, 2-а. Заказчик: Котанджян П.Е., ТУ № 290/1 от 18.05.2015г. | водоснабжение | 1,5 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 1,5 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 95 | 2019 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Лермонтова, 263. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ №112 от 02.02.2015г. | водоснабжение | 76,88 | Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | ул. Лермонтова Д-200мм |
|  |  |  | водоотведение | 76,88 | Реконструкция КНС-2 | ул. Лермонтова Д-500мм |
| 96 | 2019 | Строительство Придорожного сервиса по ул. Пролетарская, 1-а. Заказчик: Давыдова Е.А., ТУ № 2054 от 17.06.2013г. | водоснабжение | 13,2 | Строительство водопровода мкр. Южный | ул. дружбы Народов Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 13,2 | Реконструкция КНС-14 | ул. Выгонная |
| 97 | 2019 | Магазин, ул. Пролетарская 270. Заказчик: Вельганенко И.Г., ТУ № 2725 от 20.03.2018г. | водоснабжение | 0,616 | Строительство водопровода по ул. Пролетарской от д.№200"А до магазина | ул. Пролетарской Д-63мм, |
| 98 | 2019 | 2-х этажный торгово-бытовой комплекс, г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная №343. Заказчик: Лаклокян М.А. ТУ № 2360/1 от 20.10.2017г. | водоснабжение | 2,0 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | ул. Школьная Д-300 |
| 99 | 2019 | Здание учебно-исследовательской лаборатории МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани МО Славянский район ул.Троицкая, 271, участок1 Заказчик: Директор Слюсарева Е.П., ТУ № 2532 от 20.12.2017г.. | водоснабжение | 0,704 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | ул.Троицкая Д-200 |
|  |  |  | водоотведение | 0,704 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая Д-200 |
| 100 | 2019 | Строительство трёхэтажного 32 квартирного жилого дома по пер. Швейный городок № 6. Заказчик: Маргарян С.В., ТУ № 2960 от 31.05.2018г. | водоснабжение | 12,66 | 1.Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 62. 2. Реконструкция сетей водопровода по ул. Отдельская от ул. Анастасиевская до ул. Октябрьской | ул. Победы Д-110 |
|  |  |  | водоотведение | 12,66 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов | ул. Победы Д-150 |
| 101 | 2019 | Строительство 9-ти этажный 223 квартирный жилой дом со встроенными помещениями г. Славянск-на-Кубани, ул. Октябрьская, 93/2. Заказчик: ООО "Стройком-Риэлт" Ген. Директор Пак Игорь Леонидович, Ефремов Михаил Викторович ТУ №3010/1 от 16.08.2018г. | водоснабжение | 121,1 | 1.Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 61 2.Строительство сетей водопровода вдоль строящегося жилого дома ул. Октябрьская 93/2 от ул. Отдельская до ул. Батарейная | ул. Октябрьская, Д-160мм; ул. Батарейная, Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 117,1 | Реконструкция сетей водоотведения от КК № 10,55 в квартале 103/1 до КНС-10 | ул. Батарейная Д-300мм |
| 102 | 2019 | Многоквартирные жилые дома Швейного городка и квартала №496. Заказчик: Администрация Славянского городского поселения Славянского района ТУ №1594 от 21.08.2018г. | водоснабжение | 5,1 | Строительство внутриквартальных сетей водопровода Швейного городка | Швейный городок Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 22,9 | 1.Строительство второй линии напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Троицкая-Победы-Д. Народов до ул. Маломинской. 2.Реконструкция канализации по Швейному городку. 3.Строительство КНС на территории Швейного городка | 1.ул.Дружды народов Д-110 2.Швейный городок Д-315 |
| 102 | 2019 | Частные абоненты | водоснабжение | 42,51 | Строительство водопровода мкр. "Южный" |  |
|  |  |  | водоотведение | 42,51 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |  |
| 103 | 2019 | Двухэтажный магазин, .Славянск-на-Кубани, ул.Ковтюха,4 ТУ №.1340 от 20.09.2017г. | водоснабжение | 5,0 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,6 | ул. Ковтюха Д-160мм |
|  |  |  | водоотведение | 5,0 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Ковтюха Д-300мм |
| 104 | 2019 | Строительство 3-х этажного общественного здания г. Славянск-на-Кубани, ул.Строительная № 49 | водоснабжение | 5,22 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. Строительная Д-100мм |
|  |  |  | водоотведение | 5,22 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая 559 в КК б/н h=1,3м |
| 105 | 2019 | этажный 35 квартирный жилой дом г.Славянск-на-Кубани ул. Батарейная, 257-а | водоснабжение | 30,0 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. Батарейная Д-150мм |
|  |  |  | водоотведение | 30,0 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Отдельская 256/1 в КК № 5,295 |
| 106 | 2019 | Строительство 3-х этажного торгово-развлекательного комплекса, г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная,5 | водоснабжение | 72,73 | Перебуривание скважины № 46713 на городском водозаборе г.Славянск-на-Кубани, ул.Пролетарская,62 | ул. Школьная Д-300 |
|  |  |  | водоотведение | 71,98 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города до ОСК города | ул. Троицкая 559 в КК № 2,34 |
| 107 | 2019 | Административно-торговое здание г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная № 141-В | водоснабжение | 1,28 | Строительство водопроводной сети по ул. Красной пересечение ул. Пролетарская и ул. Пионерской, пересечение ул. Пролетарская и ул. Ковтюха | ул. Красная Д-110 |
|  |  |  | водоотведение | 0 |  |  |
| 108 | 2019 | Магазин на земельном участкег.Славянск-на-Кубани, ул.Батарейная 2 | водоснабжение | 1,25 | Строительство водопровода по ул. Дружбы Народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой | ул. Батарейная Д-150 |
|  |  |  | водоотведение | 0 |  |  |
|  |  | ИТОГО на 2019 год: | водоснабжение | 739,65 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 740,58 |  |  |
| 2020 год |
| 104 | 2020 | СТО, Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Островского, 69-а. Шкурай Людмила ПрокофьевнаТУ №824 от 03.03.2016 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Островского Д-100мм |
| 105 | 2020 | Объект торгового назначения г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 268. Малинко Наталья Алексеевна. ТУ №826 от 03.03.2016 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-300мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Комсомольская,26 Д-63мм |
| 106 | 2020 | Административное здание. г. Славянск-на-Кубани, ул. Западная, 1/22. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №654 от 02.11.2015 г. | водоснабжение | 10 | Строительство водопровода мкр. Южный | мкр. Южный ул. Пухи Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 10 | Реконструкция КНС-14 | КНС-9 ул. Выгонная |
| 107 | 2020 | Мкр. Юго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Комсомольской до ул. Больничная. Основание: Перспективная схема развития водоснабжения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района | водоотведение | 55 | Реконструкция КНС-2 | КНС- Юго-Западного мкр |
| 108 | 2020 | Здание МАДОУ ДЮСШ «Юность». Заказчик: директор Боровик В.С. ТУ № 1341/3 от 09.01.2017г. | водоотведение | 1,7 | Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, Совхозная до КНС-2 | в КК № 2.586 |
| 109 | 2020 | Частные абоненты | водоснабжение | 74,10 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская |  |
|  |  |  | водоотведение | 74,10 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |  |
|  |  | ИТОГО на 2020 год: | водоснабжение | 85,1 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 141,3 |  |  |
| 2021 год |
| 110 | 2021 | Строительство 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома г. Славянск-на-Кубани ул. № 559. ООО "777", директор Шапарь А.В. ТУ №435 от 24.07.2015 г. | водоснабжение | 12,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Троицкая Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 12,5 | Реконструкция КНС-2 | по ул. Артельной пересечение ул. Троицкой Д-1000мм |
| 1011 | 2021 | Магазин г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина № 155-а. Соколова Вера Даниловна. ТУ №394 от 07.07.2015 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Щорса Д-110мм |
|  |  |  | водоотведение | 0,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Ленина Д-150мм |
| 1012 | 2021 | Торгово-офисное здание г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 492. Александров Сергей Юрьевич. ТУ №504 от 10.08.2015 г. | водоснабжение | 0,5 | Реконструкция водопровода по ул. Школьной | ул. Школьная Д-100мм |
| 1013 | 2021 | Объект здравоохранения г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 259/19-а. Исполняющий обязанности директора МУП "Агентство территориального развития" А.А. Дыдалин. ТУ №512 от 28.08.2015 г. | водоснабжение | 1,5 | Реконструкция водопровода по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | ул. Отдельская Д-200мм |
|  |  |  | водоотведение | 1,5 | Реконструкция КНС-2 | ул. Отдельская-ул. Октябрьская Д-110мм |
| 114 | 2021 | МкрЮго-Западный: ул. Нефтянников от ул. Больничная до ул. Островского Основание: Перспективная схема развития водоотведения г. Славянск-на-Кубани МО Славянское ГП Славянского района | водоотведение | 46,2 | Реконструкция КНС-2 | КНС- Юго-Западного мкр |
| 115 | 2021 | Частные абоненты | водоснабжение | 75,14 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельская от ул. Совхозной до ул. Октябрьская |  |
|  |  |  | водоотведение | 75,14 | Строительство КНС ул. Троицкая-Победы-Д. Народов |  |
|  |  | ИТОГО на 2021 год: | водоснабжение | 90,14 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 135,84 |  |  |
|  |  | ИТОГО на 2017-2021 год: | водоснабжение | 1 972,68 |  |  |
|  |  |  | водоотведение | 2 163,59 |  |  |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Целью всех мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение городского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

  - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Славянском городском поселении Славянского района не планируется строительство новых объектов.

- Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению):

реконструкция разводящей водопроводной сети, протяженностью 116439 км;

реконструкция 20 водозаборов;

реконструкция 1 водонапорной башни.

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

- Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

и систем управления режимами водоснабжения на объектах

организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО «Кубаньводоканал».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Славянского городского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

повышение безопасности производственных процессов;

повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений

приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за

потребленную воду.

У 97% абонентов ООО «Кубаньводоканал» установлены приборы учета водопотребления. 3 % абонентов платят по нормативным показателям.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2027 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

по территории поселения.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 50-220 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Маршрут прохождения реконструированных водопроводов будет пролегать в трассе действующего водопровода.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов

централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения Славянского городского поселения представлена в Приложении №1.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов

централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Славянского городского поселения Славянского района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан. С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду. В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению

и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На территории Славянского городского поселения Славянского района система водоподготовки отсутствует.

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013 году, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На пред проектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результат расчетов: 177 956 000,00(сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей00 копеек- финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

  - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Таблица 14. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | 0 | 0 |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут. | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 2 | 1 |
| 2.3 | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 75 | 20 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды |  | 97 | 100 |
| 3.2.1 | Славянское городское поселение | % | 100 | 100 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | л/чел/сут | 160 | 200 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 36,68 | 31,68 |

1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий

Инвестиционной программы и их эффективности –

улучшение качества воды.

177 956 000,00 (сто семьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, реконструкция артезианских скважин и реконструкция водонапорных башен необходимо:

для исключения повторного загрязнения воды;

для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию

в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НАИХ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Славянского городского поселения Славянского района бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

на территории Славянского городского поселения Славянского района

и деление территории на эксплуатационные зоны.

Существующая система канализации города Славянск-на-Кубани раздельная:

дождевые воды отводятся с территории города отдельными открытыми канавами и лотками, в городе отсутствует система закрытой ливневой канализации;

хозяйственно-бытовые воды отводятся единой сетью.

Система хозяйственно-бытовой канализации города Славянск-на-Кубани состоит из сетей канализации, канализационных насосных станций (КНС) и двух комплексов очистных сооружений канализации (ОСК).

Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена примерно третья часть города Славянск-на-Кубани.

Услугой водоотведения в городе пользуется 79% населения. 21% населения осуществляет сброс сточных вод в выгребные ямы. Стоки вывозятся посредством АС машин в сливные пункты, расположенные в районе КНС №2 и в пос. Кубрис на КНС№11.

Всего существующих канализационных насосных станций 22. Одна из них – главная ГНС, расположена за пределами города, в пос. Совхозном.

Отвод сточных вод предусмотрен с территории зоны жилой многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны.

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных сетей, трубопроводов и коллекторов. Протяженность системы канализации составляет 92,2 км.

Канализация пос. Кубрис решена самостоятельно. КНС №11, КНС №12 перекачивают стоки на собственные существующие очистные сооружения (ул. Маевское Шоссе, 20а) производительностью 2,1 тыс. м3/сут. с последующим сбросом очищенных стоков в канал ПАОС.

Городские очистные сооружения биологической очистки сточных вод пропускной способностью 17,0 тыс. м3/сутки размещаются северо-западнее города по ул. Набережной,255.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения состоят в концессии ООО «Кубаньводоканал».

Территория индивидуальной жилой застройки и промышленная территория централизованной сетью водоотведения не обеспечена. Производственные предприятия города Славянск-на-Кубани имеют свои сети, канализационные насосные станции и поля фильтрации, не состоящие в концессии ООО «Кубаньводоканал».

2.1.2 Описание результатов технического обследования

централизованной системы водоотведения, включая описание

существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва)

мощностей сооружений.

Очистные сооружения города Славянск-на-Кубани, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, были построены в 1983 году. Проектными решениями предусматривалось обслуживание общественно-деловой зоны и зоны жилой многоэтажной застройки. Количество рабочих дней в году – 365.

Место сброса очистных вод – р. Протока. Водоем не используется с рекреационной целью и для купания населения.

Состав очистных сооружений города:

1. камера гаситель-1 шт.;

2. здание решеток-1шт;

3. решетки-6шт;

4. песколовки-2шт;

5. илоперегниватель-3шт;

6. первичные отстойники-3шт;

7. аэротенки двух коридорные-3 шт;

8. аэробный минерализатор-3шт;

9. вторичный отстойник-3шт;

10. контактный резервуар-3шт;

11. иловые площадки-6шт;

12. песковые площадки-2шт;

13. электролизная-хлораторная-1шт;

14. административное здание -1шт;

15.котельная-1шт.

16. внутриплощадочная КНС-4 – 1 шт.;

17.лоток Вентури.

18. распределительная камера-1шт.

Сточные воды с КНС поступают на ГНС и далее на территорию ОСК в приемную камеру-камеру гаситель.

Из приемной камеры на участке механической очистки стоки поступают в песколовки, где происходит задержание и удаление из производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод легкоосаждаемых минеральных частиц (песка) крупностью более 0,2-0,25 мм. На входе в песколовку установлены решетки для задержания крупных механических примесей. Накапливающийся на песколовках песок выгружается на песковые площадки.

После механической очистки сточная вода поступает на первичные отстойники и далее на биологическую очистку в аэротенк. Осветленные сточные воды собираются в отводной лоток вторичного отстойника и отводится на сооружения доочистки и обеззараживания. В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания очищенных сточных вод гипохлоритом натрия, под действием которого бактерии, находящиеся в сточной воде, погибают. Очищенные стоки по сбросному каналу сбрасываются в реку Протока.

Избыточный активный ил подается в аэробный стабилизатор, а затем поступает на иловые площадки для подсушки.

Очистные сооружения пос. Кубрис предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод жилой застройки поселка, расположенного на юго-восточной окраине города и отделенного от города железной дорогой. В пос.Кубрис имеются КНС№12 и КНС№11, которые перекачивают сточные воды на собственные очистные сооружения с последующим сбросом очищенных стоков в канал ПАОС.

Состав очистных сооружений п. Кубрис:

1. приёмная камера;

2. здание решёток;

3. песколовки-2шт;

4. блок емкостей в составе:

-первичный отстойник-3шт;

-аэротенки-3шт;

-стабилизатор-3шт;

-контактный резервуар-2шт.

5. электролизная;

6. сбросная насосная станция

-контактный резервуар-2шт;

7.иловые площадки-6шт;

8.песковые площадки-2шт;

9. производственно-вспомогательное здание (насосная, компрессорная).

Таблица 15. Анализ канализационных очистных сооружений

| Наименование | Проектная мощность тыс.м3/сут | Фактич. загруженность ОСК % | Технология очистки | Технология обеззараживания | Место выпуска очищ. стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК города пос. Совхозный. Ул. Набережная 255 | 17000 | 32 | Механич биологич | р-р гипохло-рида натрия | Река Протока |
| ОСК пос. КУБРИС ул. Маевское Шоссе 20а | 2100 | 4,4 | Механич биологич | р-р гипохло-рида натрия | Канал ПАОС |

Обеззараживание очищенных стоков производится раствором гипохлорита натрия, полученного на месте путем электролиза поваренной соли на электролизерах УГ-7.

Производительность очистных сооружений города Славянска-на-Кубани составляет 17000м³/сутки.

Качественная характеристика и степень очистки сточных вод сведена в таблицу 16

Таблица 16.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Поступающая вода | Очищенная вода | Утвержденный норматив | Степень очистки на ОСК % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приток среднесуточный | тыс.м3 | 4,6 | 4,6 | 12,9 | - |
| 2 | Прозрачность отстоянной воды | сми | 5,0 | 38,0 |  | - |
| 3 | рН |  | 7,5 | 7,87 | 6,5-8,5 | - |
| 4 | Температура |  | 15,1 | 14,2 |  | - |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1028,19 | 637,19 | 676,1 | 0,38 |
| 6 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 96,37 | 4,94 | 5,10 | 0,95 |
| 7 | Растворенный кислород | мг/дм3 | - | 5,58 | 4-6 | - |
| 8 | БПК5 | мгО/дм3 | 94,6 | 4,01 | 4,32 | 0,96 |
| 9 | ХПК | мг/дм3 | 165,61 | 7,08 | не > 15 |  |
| 10 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 19,52 | 0,176 | 0,174 | 0,99 |
| 11 | Азот нитритов | мг/дм3 | - | 0,018 | 0,019 | - |
| 12 | Азот нитратов | мг/дм3 | - | 2,66 | 2,79 | - |
| 13 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 1,43 | 0,669 | 0,67 | 0,53 |
| 14 | Фосфор общий | мг/дм3 | - | - | - | - |
| 15 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 97,24 | 91,24 | 94,55 | 0,06 |
| 16 | Сульфаты | мг/дм3 | 189,47 | 76,04 | 83,25 | 0,60 |
| 17 | ПАВ анионные | мг/дм3 | 0,299 | 0,018 | 0,021 | 0,94 |
| 18 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,189 | 0,026 | 0,044 | 0,86 |
| 19 | Железо | мг/дм3 | 0,269 | 0,123 | 0,128 | 0,54 |
| 20 | ОКБ | КОЕ/100мл |  | не > 500 | не > 500 |  |
| 21 | ТКБ | КОЕ/100мл |  | не > 100 | не > 100 |  |

2.1.3 Технологические зоны водоотведения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

По территории города рассредоточены 17 канализационных насосных станций, из них три главные насосные станции ГНС, КНС №2, КНС №5, в которые собираются стоки с остальных 14 насосных станций.

Зоной действия ГКНС является вся территория центра города Славянск-на-Кубани.

Из ГКНС стоки по двум напорным коллекторам поступают на очистные сооружения производительностью 17 тыс.м3/сут., расположенные северо-восточнее города в пос. Совхозном с последующим сбросом в р. Протока.

Зоной действия КНС №5 является территория многоэтажной жилой застройки и общественных зданий центра города Славянск-на-Кубани в границах улиц Пионерской, Комсомольской, Выгонной, Отдельской, Набережной. Так же в КНС №5 собираются стоки от КНС №7, №8, №9, №14. Отвод вод от КНС №5 по напорному коллектору через колодец-гаситель напора и далее самотечным коллектором производится в КНС №2.

Зоной действия КНС №2 является территория многоэтажной жилой застройки и общественных зданий центра города Славянск-на-Кубани в границах улиц Отдельской, Крупской, Ковтюха, Совхозной, пер. Вишневый, ул. Дзержинского, ул. Курская, ул. Анастасиевская. Также в КНС№2 собираются стоки от КНС №1, КНС№ 16, КНС№20, КНС№19, КНС№ 17, КНС№ 18, КНС№3, КНС№10, КНС№6, КНС№5. Из КНС №2 сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 500 мм отводятся в ГКНС.

Зоны обслуживания других канализационных насосных станций распределяются следующим образом:

КНС №1 - многоэтажные жилые дома по ул. Набережной, между улицами Больничной и Ленина. От КНС №1 стоки по напорному коллектору подаются в колодец-гаситель напора на ул. Ленина; затем самотечным коллектором отводятся в КНС №2.

КНС №3 – частные домовладения, подключенные к центральной канализации, и многоэтажные жилые дома по ул. Батарейной, между улицами Анастасиевской и Октябрьской. От КНС №3 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №10;

КНС №6 – многоэтажные жилые дома и частные домовладения, подключенные к центральной канализации, по пер. Вишневому, между улицами Совхозной и Запорожской. От КНС №6 стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель подаются в КНС №2;

КНС №7 – многоэтажные жилые дома, расположенные в квартале между улицами Отдельской, Батарейной, Комсомольской, Юных Коммунаров. От КНС №7 стоки подаются в КНС №5;

КНС №8 – детский сад и жилые дома в границах улиц Колхозной, Отдельской, Индустриальной, Курской. Из КНС №7 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №9;

КНС №9 – квартал в юго-западной части города, ограниченный улицами Западной, дружбы Народов, Курской. Из КНС №9 стоки по напорному коллектору подаются в КНС №14, далее в КНС №5;

КНС №10 – многоэтажные жилые дома, ЦРБ и общественные здания, расположенные в квартале между улицами Полковой, Совхозной, Октябрьской. От КНС №10 стоки по подаются в КНС №2;

КНС №19 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные в квартале между улицами Курской, Школьной, Индустриальной, Гриня. От КНС №19 стоки подаются в КНС №20;

КНС №20 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные по улицам Стаханова, Победы, Маломинской, Кубанской. От КНС №20 стоки по напорному коллектору подаются самотечный коллектор по ул. Краснодарской в КНС №2;

КНС №16, №17, №18 – многоэтажные жилые дома и общественные здания, расположенные по улицам Кубанской, Пушкина, Победы, Крупской. От этих КНС стоки по напорному коллектору через колодец-гаситель напора подаются в КНС №2.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на

очистных сооружениях существующей централизованной системы

водоотведения.

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится на специализированный полигон.

Состояние и функционирование канализационных коллекторов и

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение

возможности обеспечения отвода и

очистки сточных вод на существующих объектах

централизованной системы водоотведения.

В настоящее время в городе Славянск-на-Кубани эксплуатируется 77,4 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов.

Таблица 17.

| № п/п | Наименование основного средства | Техническое состояние, % износа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сеть канализационная, L=198 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 100,0 |
| 2 | Сеть канализационная, L=186 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 100,0 |
| 3 | Сеть канализационная, L=182 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 63,4 |
| 4 | Сеть канализационная, L=183,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 85,2 |
| 5 | Сеть канализационная, L=182,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 75,9 |
| 6 | Сеть канализационная, L=1815,2 м, ул. Краснодарская; асбест 200 | 71,5 |
| 7 | Сеть канализационная, L=160 м, ул. Краснодарская;чугун 150 | 61,2 |
| 8 | Сеть канализационная, L=160 м, пер. Вишневый; асбест 200 | 100,0 |
| 9 | Сеть канализационная, L=155,2 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 100,0 |
| 10 | Сеть канализационная, L=154,4 м, ул. Краснодарская; асбест 150 | 100,0 |
| 11 | Сеть канализационная, L=142,8 м, ул. Краснодарская; керамика 150 | 100,0 |
| 12 | Сеть канализационная, L=140 м, ул. Краснодарская; чугун 150 | 100,0 |
| 13 | Сеть канализационная, L=139 м, ул. Краснодарская; асбест 200 | 97,7 |
| 14 | Сеть канализационная, L=136 м, ул. Краснодарская; асбест 200 | 100,0 |
| 15 | Сеть канализационная, L=133 м, ул. Краснодарская; асбест 200 | 100,0 |
| 16 | Сеть канализационная, L=123 м, ул. Краснодарская;асбест 200 | 100,0 |
| 17 | Сеть канализационная от ГНС до ОСК,L=5440 м, чугун 500 | 83,0 |
| 18 | Сети канализации внутриплощадочные п. Совхозный, ул. Набережная 255; L=138 м, д-200 | 100,0 |
| 19 | Канализация ул. Коммунистическая, L=672 м, асбест 300 | 100,0 |
| 20 | Канализация ул. Донская, L=780 м, асбест 200 | 100,0 |
| 21 | Канализация ул. Гайдара,L=194 м, асбест 150 | 100,0 |
| 22 | Канализация ул. Гайдара, L=62 м, асбест 150 | 100,0 |
| 23 | Канализация ул. Батарейная – ул. Анастасиевская,L=304 м, керамика 200 | 100,0 |
| 24 | Канализация самотечная ул. Шаумяна;L=2446 м, асбест 200 | 61,7 |
| 25 | Канализация самотечная ул. Кубанская, L=310 м. поливинилхлорид 150 | 67,7 |
| 26 | Канализация наружная ул. Безымянная;L=740 м, асбест 150 | 51,2 |
| 27 | Канализация к 33-х кв. дому, L=104 м, ул. Отдельская; асбест 150 | 100,0 |
| 28 | Канализация и сети водопровода ул. Ковтюха, 69; L=174 м, асбест 200; 28м.п.поливинилхлорид 90 | 41,4 |
| 29 | Канализация L=1962м, ул. Шаумяна, сталь 160 | 100,0 |
| 30 | Канализация ул. Отдельская;L=2156 м, чугун 200 | 100,0 |
| 31 | Канализация ул. Отдельская – ул. Колхозная; L=314 м, асбест 300 | 100,0 |
| 32 | Канализация ул. Молодежная; L=724 м, асбест 200 | 100,0 |
| 33 | Канализация ул. Лесная; L=424 м, асбест 150 | 100,0 |
| 34 | Канализация ул. Кубанская;L=96 м,кер150 | 100,0 |
| 35 | Канализация ул. Кубанская; L=632 м, керамика 150 | 100,0 |
| 36 | Канализация ул. Краснодарская; L=1134 м, асбест 250 | 100,0 |
| 37 | Коллектор канализационный L=1334 м, железобетон 1000 | 70,7 |
| 38 | Канализация L=160 м, ж/д № 20, пер. Вишневый пнд.50 | 0,8 |
| 39 | Канализация фекальная ул. Интернациональная;L=648 м, асбест 200 | 77,7 |
| 40 | Канализация ул. Юбилейная; L=1108 м, асбест 200 | 100,0 |
| 41 | Канализация ул. Спортивная;L=1136 м, асбест 250 | 100,0 |
| 42 | Канализация ул. Промышленная;L=668 м, асбест 200 | 100,0 |
| 43 | Канализация ул. Полтавская;L=748 м, чугун 200 | 100,0 |
| 44 | Канализация ул. Победы 3; L=814 м, асбест 150 | 100,0 |
| 45 | Канализация 50-ти кв. жилой дом ул. Батарейная, 391/1, L=214 м, асбест 150 | 47,4 |
| 46 | Сеть канализационная L=358 м, ул. Батарейная 384а, асбест 150 | 100,0 |
| 47 | Трубопровод от КНС до главной насосной станции, ул. Артельная;L=720 м, железобетон 1000 | 78,7 |
| 48 | Трубопровод от КНС до главной насосной станции, ул. Артельная;L=614 м, железобетон 1000 | 78,7 |
| 49 | Сеть канализационная L=400 м, ул. Красная, железобетон 500 | 68,3 |
| 50 | Сеть канализационная L=377,6 м, ул. Троицкая, керамика 300 | 100,0 |
| 51 | Сеть канализационная L=352 м, ул. Краснодарская | 100,0 |
| 52 | Сеть канализационная L=334 м, ул. Красная, железобетон 500 | 100,0 |
| 53 | Сеть канализационная L=3234 м, ул. Красная–ул. Лермонтова – до ул.Запорожской, железобетон 500 | 75,3 |
| 54 | Сеть канализационная L=320 м, ул. Красная, железобетон 500 | 100,0 |
| 55 | Сеть канализационная L=293,2 м, ул. Красная, железобетон 500 | 100,0 |
| 56 | Сеть канализационная L=2706 м, ул. Краснодарская, железобетон 800 | 95,5 |
| 57 | Сеть канализационная L=264 м, ул. Красная, железобетон 500 | 67,2 |
| 58 | Сеть канализационная L=258 м, ул. Красная, железобетон 500 | 100,0 |
| 59 | Сеть канализационная L=254 м, ул. Красная, железобетон 500 | 100,0 |
| 60 | Сеть канализационная L=230 м, ул. Красная, железобетон 500 | 75,2 |
| 61 | Сеть канализационная L=248 м, ул. Красная, железобетон 500 | 92,7 |
| 62 | Сеть канализационная L=240 м, ул. Комсомольская, асбест 150 | 74,2 |
| 63 | Сеть канализационная L=230 м, ул. Дзержинского | 100,0 |
| 64 | Сеть канализационная L=228 м, ул. Комсомольская, асбест 200 | 100,0 |
| 65 | Сеть канализационная L=200 м, ул. Троицкая, асбест 200 | 100,0 |
| 66 | Сеть канализационная L=200 м, ул. Дзержинского 3, керамика 150 | 100,0 |
| 67 | Сеть канализационная L=200 м, ул. Дзержинского 2, керамика 300 | 100,0 |
| 68 | Сеть канализационная L=100 м, ул. Дзержинского, керамика 300 | 100,0 |
| 69 | Сеть канализационная L=204 м, ул. Комсомольская, керамика 250 | 88,3 |
| 70 | Сеть канализационная L=21 м, ул. Троицкая, асбест 200 | 100,0 |
| 71 | Сеть канализационная L=21 м, ул. Набережная, асбест 250 | 100,0 |
| 72 | Сеть канализационная внутриплощадочная, ул. Стаханова 1а, асбест 150; L=272 м. | 37,2 |
| 73 | Сеть канализационная ул. Краснодарская;L=3298 м, железобетон 800 | 100,0 |
| 74 | Сеть канализационная L=122,8 м, ул. Краснодарская, асбест 250 | 100,0 |
| 75 | Сеть канализационная L=119,4 м, ул. Троицкая, керамика 300 | 100,0 |
| 76 | Сеть канализационная L=1168,8 м, ул. Полковая, чугун 250 | 84,7 |
| 77 | Сеть канализационная L=114 м, ул. Краснодарская, керамика 200 | 100,0 |
| 78 | Сеть канализационная L=6600 м, ул. Полковая, асбест 200 | 63,4 |
| 79 | Сеть канализационная L=155 м, ул. Троицкая, керамика 300 | 100,0 |
| 80 | Сеть канализационная L=109 м, ул. Краснодарская, асбест 250 | 100,0 |
| 81 | Сеть канализационная L=100 м, ул. Троицкая, керамика 300 | 100,0 |
| 82 | Сеть канализационная L=100 м, ул. Полковая, керамика 300 | 100,0 |
| 83 | Сеть канализационная L=95 м, ул. Полковая, керамика 300 | 100,0 |
| 84 | Сеть канализационная L=93 м, ул. Краснодарская, керамика 200 | 100,0 |
| 85 | Сеть канализационная L=90 м, ул. Полковая, асбест 200 | 100,0 |
| 86 | Сеть канализационная L=82 м, ул. Полковая, асбест 200 | 100,0 |
| 87 | Сеть канализационная L=80 м, ул. Полковая 2, керамика 150 | 100,0 |
| 88 | Сеть канализационная L=80 м, ул. Полковая 2, керамика 150 | 100,0 |
| 89 | Сеть канализационная L=720 м, ул. Полковая, керамика 300 | 79,6 |
| 90 | Сеть канализационная L=660 м, ул. Полковая, керамика 250 | 86,5 |
| 91 | Сеть канализационная L=62 м, ул. Полковая, керамика 250 | 100,0 |
| 92 | Сеть канализационная L=594 м, ул. Полковая, асбест 250 | 100,0 |
| 93 | Сеть канализационная L=60 м, ул. Полковая, асбест 250 | 100,0 |
| 94 | Сеть канализационная L=56 м, ул. Полковая, асбест 200 | 70,7 |
| 95 | Сеть канализационная L=553м, ул. Полковая, асбест 200 | 88,1 |
| 96 | Сеть канализационная L=546 м, ул. Краснодарская, асбест 250 | 78,2 |
| 97 | Сеть канализационная L=48 м, ул. Красная | 100,0 |
| 98 | Сеть канализационная L=472 м, ул. Красная | 88,1 |
| 99 | Сеть канализационная ул. Щорса; L=630 м, асбест 200 | 65,0 |
| 100 | Сеть канализационная ул. Школьная; L=500 м, асбест 250 | 87,1 |
| 101 | Сеть канализационная ул. Троицкая; L=802 м, керамика 300 | 100,0 |
| 102 | Сеть канализационная ул. Краснодарская; L=826 м, чугун 200 | 100,0 |
| 103 | Сеть канализационная ул. Дзержинского; L=255 м, керамика 300 | 90,1 |
| 104 | Сеть канализационная 1,5,6*100 ул. Краснодарская;L=550 м,асбестина 300 | 100,0 |
| 105 | Коллектор напорный ул. Стаханова 1а; L=992 м, сталь 160 | 32,5 |
| 106 | Коллектор напорный ул. Промышленная; L=1064х2=2128 м, чугун 300 | 89,0 |
| 107 | Коллектор напорный ул. Донская; L=548 м, чугун 150 | 100,0 |
| 108 | Коллектор напорный ул. Промышленная, L=410 м, асбест 150 | 81,2 |
| 109 | Коллектор напорный ул. Курская, L=370 м, чугун 100 | 100,0 |
| 110 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 4; 1720 м, асбест 150 | 100,0 |
| 111 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 3;L=1801 м, керамика 220 | 100,0 |
| 112 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская, 2;L=2830 м, керамика 150 | 100,0 |
| 113 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская;L=1458 м, керамика 300 | 100,0 |
| 114 | Коллектор канализационный ул. Дружбы Народов;L=1890 м, сталь 100 | 100,0 |
| 115 | Коллектор канализационный ул. Выгонная, 2;L=1997 м, чугун 100 | 100,0 |
| 116 | Коллектор канализационный ул. Выгонная; L=596 м, асбест 150 | 100,0 |
| 117 | Коллектор канализационный ул. Артельная; L=726 м, железобетон 1000 | 100,0 |
| 118 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская, L=630 м, железобетон 800 | 84,2 |
| 119 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская – ул. Совхозная – ул. Лермонтова – ул. Запорожская; L=1155 м, железобетон 800 | 100,0 |
| 120 | Коллектор канализационный ул. Краснодарская; L=1408 м, железобетон 800 | 100,0 |
| 121 | Сети канализации ул. Победы 276, Д 300 мм, L=316,6 м | 5,5 |
| 122 | Сеть канализационная ул. Комсомольская, L=60 м, чугун 250 | 81,2 |
| 123 | Сеть канализационная ул. Полковая, L=60 м, асбест 200 | 100,0 |
| 124 | Канализационный коллектор о-160 мм,L= 364 м КНС-6 |  |
| 125 | Внутриплощадочные сети водоотведения ул.Батарейная,381/8 152м.п. поливинилхлорид 160 | 8,0 |
| 126 | Канализационная сеть, расположенная по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 75/3;L=160 м, керамика 200, 452 м/п | 2,5 |
| 127 | Канализационная сеть L=77,2 м, расположенная по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Таманская, 90/2, п/э 200 | 2,9 |
| 128 | Сеть канализационная, протяженность L=658,58 м, квартал № 481: ул. Курская, Индустриальная, Гриня - асбест 200 | 100,0 |
| 129 | Сети водоотведения протяженностью L=484 м, ул. Батарейная, 381 (корпус 1, 2, 3), поливинилхлорид 160 | 13,0 |
| 130 | Сеть канализационная ДЮСШ, керамика 150, L=31 м | 100,0 |
| 131 | Сеть канализационная СЮТ,L=10 м*200, ул. Краснодарская, асбест 200 | 100,0 |
| 132 | Сеть канализационная 1д*200; L=60 м, ул. Краснодарская | 100,0 |
| 133 | Сеть канализационная д/с 14, ул. Троицкая | 100,0 |
| 134 | Сеть канализационная д/с 16, L=60 м, ул. Троицкая | 100,0 |
| 135 | Сеть канализационная д/с 17, L=40 м, ул. Крупская | 100,0 |
| 136 | Сеть канализационная д/с 21, L=125 м, ул. Троицкая | 100,0 |
| 137 | Сеть канализационная д/с 3, L=235 м, ул. Троицкая | 100,0 |
| 138 | Сеть канализационная д/с 41, L=117 м, ул. Октябрьская | 100,0 |
| 139 | Сеть канализационная д/с 7, L=515 м, ул. Октябрьская | 100,0 |
| 140 | Сеть канализационная д/с 9, L= 340 м, ул. Победы, 244 | 100,0 |
| 141 | Сеть канализационная д/с 10, L= 50 м, ул. Ленина, 74, керамика 150 | 100,0 |
| 142 | Сеть канализационная д/с 2, L= 250 м, ул. Батарейная | 100,0 |
| 143 | Сеть канализационная д/с 6, L= 250 м, ул. Батарейная | 100,0 |
| 144 | Сеть канализационная ш/с 24, д 100, L=562 м, ул. Батарейная (ш/с"Надежда"), керамика 200 | 48,0 |
| 145 | Сеть канализационная ш/с 24 д 200, L=696 м, ул. Курская, асбест 200 | 74,0 |
| 146 | Сеть канализационная школа-интернат, ул. Таманская | 100,0 |
| 147 | Канализация L=185м, д/с № 1, ул. Комсомольская 1,асбест 200 | 100,0 |
| 148 | Канализация школа № 3, L=142,3 м, ул. Спортивная, 6,чугун 200 | 73,0 |
| 149 | Канализация L=32 м, школа № 16, ул. Отдельская, 145 | 100,0 |
| 150 | Канализация L=200 м, школа № 4, ул. Отдельская, 213, асбест 150 | 100,0 |
| 151 | Канализация L=120 м, школа № 5, ул. Запорожская, д.38, асбест 150 | 100,0 |
| 152 | Канализация L=200 м, СОШ № 4, керамика 200 | 100,0 |
| 153 | Канализация L=325 м, СОШ № 17, керамика 150 | 86,0 |
| 154 | Канализация L=257 м, СОШ № 1, чугун 150, асбест 200 | 100,0 |
| 155 | Сеть канализационная наружная ул. Батарейная, 377, L=153 м, чугун 150 | 21,0 |
| 156 | Канализация жилых многоквартирных домов по ул.Таманской до ул.Октябрьской 29м.п. поливинилхлорид 160 | 6,0 |

В связи с высокой степенью износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующей причине:

коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов.

Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год.

По территории города рассредоточены 17 канализационных насосных станций, из них три главные насосные станции ГНС, КНС №2, КНС №5, в которые собираются стоки с остальных 14 насосных станций.

    - Безопасность и надежность централизованной системы

водоотведения.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, КНС, КОС – общей протяженностью 77,4 км отводятся на очистку хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, образующиеся на территории Славянского городского поселения Славянского района.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

строгим соблюдением технологических регламентов;

регулярным обучением и повышением квалификации работников;

контролем за ходом технологического процесса;

регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную

систему водоотведения на окружающую среду.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района, утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, разработан план снижения сбросов.

Трубопроводы напорной и самотечной канализации Славянского городского поселения Славянского района заглублены на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта.

Однако в результате высокой степени изношенности сетей системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района, в трубопроводах образуются трещины и переломы, что приводит к загрязнению грунта в результате попадания в него сточных вод.

Также в связи с тем, что качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка, ТБО в системе канализации происходят засоры.

На момент разработки настоящей схемы централизованной системой водоотведения обеспечен только 79 % населения.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с территории, необслуживаемой централизованной системой водоотведения, осуществляется в выгребы и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на КОС.

    - Территории муниципального образования, не охваченные

централизованной системой водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы на территории Славянского городского поселения Славянского района имеется ряд территорий, на которых отсутствуют централизованные системы водоотведения, в том числе: большая часть территории города Славянск-на-Кубани (частный сектор). Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Обеспеченность населения централизованным водоотведением составляет 79%.

    - Существующие технические и технологические проблемы

системы водоотведения поселения.

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения Славянского городского поселения Славянского района необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам

водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения за 2014 год представлен в таблице 18.

Таблица 18.

| Наименование | Ед. изм. | Объем сточных вод, 2016 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Кубаньводоканал» |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 2202,1 |
| в т.ч. |
| население | тыс. м3 | 714,8 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 594,1 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 404 |
| передано другим канализационным системам | тыс. м3 | 6,0 |
| Неорганизованный сток | тыс. м3 | 537,9 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 2202,1 |
| Сброшено воды без очистки | тыс. м3 | 0 |

    - Фактический приток неорганизованного стока по

технологическим зонам водоотведения.

Объемов фактического притока неорганизованных стоков за 2016 год в Славянском городском поселении Славянского района составляет 537,9 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 1474 м3/сут.

Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по месяцам 2016 года представлен ниже в таблице 19.

Таблица 19.

| Месяц 2016 г. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Январь | 31,2 |
| Февраль | 28,8 |
| Март | 41,2 |
| Апрель | 66,2 |
| Май | 59,8 |
| Июнь | 71,3 |
| Июль | 28,6 |
| Август | 35 |
| Сентябрь | 57 |
| Октябрь | 78,3 |
| Ноябрь | 62,1 |
| Декабрь | 15,3 |
| Итого: | 574,8 |

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении

коммерческих расчетов.

Сведения отсутствуют.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов

поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения по технологическим зонам.

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района за 2006-2016 годы и резервы производственных мощностей систем водоотведения представлен ниже в таблице 20.

Таблица 20.

| Показатель | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс. м3 | н/св. | 1400,1 | 1405,7 | 1408,1 | 1401,2 | 1412,3 | 1418,2 | 1415,9 | 1423,1 | 1427,3 | 1423,7 |
|  | м3/сут | н/св. | 3835,8 | 3851,2 | 3857,8 | 3836,7 | 3869,3 | 3885,4 | 3879,2 | 3898,9 | 3910,4 | 3910,6 |
| Мощность очистных сооружений, м3/сут | Тыс. м3 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Зона дефицита/резерва | Имеется/нет | н/св. | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв | Имеется резерв |

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения поселения,

с учётом различных сценариев.

Основным потребителем услуги водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района является население. Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 160 л/сутки/чел. Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых СНиПом границах.

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2016 году на территории Славянского городского поселения Славянского района составило 1696 тыс. м3, следовательно, в средние сутки – 4646,6 м3/сут.

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения после 2027 года составит 1853,6 тыс. м3, следовательно, в сутки среднее поступление – 5078,4 м3/сут.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Система водоотведения Славянского городского поселения Славянского района имеет одну эксплуатационную зону, ООО «Кубаньводоканал» – КНС, сети канализации, очистные сооружения канализации.

Структура централизованной системы водоотведения Славянского городского поселения Славянского района также состоит из одной технологической зоны водоотведения: I технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории общественной застройки и жилой застройки, расположенной в Славянском городском поселении.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва)

мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения

с разбивкой по годам.

Анализ баланса производительности очистных сооружений и притока сточных вод разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы водоотведения, выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 21.

Таблица 21.

| Местоположение проектируемых КОС | Существующая мощность КОС, м3/сут | Проектная производительность КОС, м3/сут | Расчетный среднесуточный расход сточных вод на 2027 год, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В северной части Славянского г/п | 17000 | 17000 | 5761,9 | +11238,1 |

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации Славянского городского поселения Славянского района показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно направлять сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимым оборудованием в герметичном корпусе.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4 м заменяет станцию диаметром 12 м;

снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора;

автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных

сооружений системы водоотведения и

возможности расширения зоны их действия.

Таблица 22.

| Наименование потребителей | Наименование населенного пункта | на 2027 г. | годовое отведение, тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | удельное отведение, л/сут | количество потребителей, чел. | среднесуточное отведение,м³/сут | расход с учетом коэф.сезонности-1,2, м³/сут |  |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут.на чел.) | Славянское г/п | 190 | 65859 | 5761,9 | 6914,3 | 2523,7 |
| Итого: | 190 | 65859 | 5761,9 | 6914,3 | 2523,7 |
| Промпредприятия (10% от объема воды хозпитьевоговодопотребления) | Славянское г/п | 10% | - | 576 | 619,2 | 226,1 |
| Итого: |  |  | 6337,9 | 7533,5 | 2749,7 |

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи

и целевые показатели развития централизованной

системы водоотведения.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов, расположенных на территории Славянского городского поселения Славянского района, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем

водоотведения с разбивкой по годам,

включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 23.

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Сроки проведения работ | Срок ввода объектов, квартал | Основные технические характеристики | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало, год | окончание, год |  | Наименование характеристики (мощность, протяж-ть, произв-ть, единицы и т.д.) | Объемные показатели | Ед. изм | Значение до реализации мероприятий | Значение по завершению реализации мероприятий |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества предоставления услуг в системе водоотведения |
| 1.1. | Реконструкция емкостей 2-й технологической линии на ОСК пос. Кубрис | 2017 | 2017 | 2 кв.2017г | Замена системы аэрации: демонтаж и монтаж трубопроводов Д-110 мм, L=45 м. Замена подводящего лотка. | 1 | шт. | Взвешенные вещества - 5,02 мг/дм3 за 2015год, БПК-6,24 мг/дм3 за год | Взвешенные вещества - 3,8мг/дм3, БПК-3,68 мг/дм3 за год | Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. |
| 1.2. | Реконструкция КНС-10 | 2019 | 2019 | 1 кв. 2019г | Замена запорной арматуры: установка обратных клапанов Д-160-2шт., замена задвижек Д-100-2шт. Д-160-2 шт. | 1 | шт. | Износ оборудования 100% на 01.01.2017 год | Износ оборудования49,6% на 01.04.2019 год | 1.Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 1.3. | Реконструкция илоперегневателей; 1; 2; 3 технологической линии на ОСК города | 2017 | 2017 | 4 кв.2017г | Бетонирование стен илоперегнивателя -56 м3; демонтаж и монтаж плит перекрытия -30 шт. ПК 60.15-8, установка 3 люков. | 1 | шт. | Влажность осадка 98-99% в год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 год | Влажность осадка 85% в год. Износ оборудования - 22,5% на 01.12.2017 год | Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных водс целью достижения нормативов сброса сточных вод в водоёмы рыбохозяйственного значения. |
| 1.4. | Реконструкция КНС-3 | 2019 | 2019 | 4 кв. 2019г | Замена насоса СД 57,5/9,5 на насос WILO FA 0,8, замена напорного трубопровода Д-110 мм, L=15 м, замена обратного клапана Д-100 мм, замена задвижки Д-100 мм, установка дренажного насоса SDP на насос Kepxep SDP 14000 LEVEL SENSOR, монтаж тельфера. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,17 кВтч/м3 . Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,103 кВтч/м3. Износ оборудования - 35,7% на 01.12.2019 год | 1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 1.5. | Реконструкция КНС-11 | 2021 | 2021 | 4 кв.2021г | Замена сеточного ограждения на металлопрофиль, благоустройство территории, ремонт здания КНС 11, устройство наружного освещения, замена насосного агрегата СМ-150-125-315-4а на насос СМ-150-125-315-4а, замена обратных клапанов Д-150 мм -2 шт., устройство плавного пуска 55кВт. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,32 кВтч/мз. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,275 кВтч/мз. Износ оборудования - 49,6% на 01.12.2021 год | 1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой; 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 1.6. | Реконструкция ограждение ОСК города | 2020 | 2020 | 4 кв.2020г | Замена оборудования, эксплуатационный ресурс которого исчерпан, снижение износа оборудования системы водоотведения, повышение надёжности системы. | 1 | шт. | Не соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. |
| 1.7. | Реконструкция КНС-6 | 2018 | 2018 | 4 кв.2018г | Демонтаж кирпичного здания на павильон из профнастила, замена насоса СМ100-65-200/4 –1 шт. на WILO FM08 –1 шт.; Замена всасывающего стального трубопровода Д-200 мм на полиэтилен Д-110 мм-12 м. Укладка напорного трубопровода Д-160 мм-6 м; демонтаж и монтаж задвижки Д-100 мм-1шт., демонтаж и монтаж обратного клапана Д-100-1 шт.; монтаж тельфера. Ремонограждения из сетки "рабица" на сетку "рабица" по металлическим столбикам. | 1 | шт. | Не соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | 1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой; 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 1.8. | Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города | 2017 | 2017 | 4 кв.2017г | Замена аварийного чугунного напорного коллектора Д-530 мм, L=173 м, на материал труб-полиэтилен Д-500 мм, L=173 м. | 173 | м. | Износ сети 100% на 01.01.2017 год | Износ сети 0% на 01.12.2017 год | Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. |
| 1.9. | Реконструкция КНС-9 | 2019 | 2019 | 4 кв.2019 | Замена насоса WILO Fа08 -1шт на насос WILO Fа08 – 1 шт.; замена дренажного насоса SDR-1 шт. на дренажный насос SDR-1 шт., замена технологического трубопровода из стальной трубы Д-100, L=15 м на полиэтиленовую трубу Д-110, L=15 м. Замена задвижки д-100-1 шт. на задвижку д-100-1 шт. Замена обратного клапана д-100-1 шт. на обратный клапан д-100-1 шт.; установка дренажного насоса, монтаж тельфера. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,09 кВтч/мз Q=60 м3/час. Износ оборудования 100% на 01.01.2017 год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,074 кВтч/мз Q=112 м3/час. Износ оборудования 52,4% на 01.12.2019 год | 1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой; 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 2. | Мероприятия, направленные на выполнение показателей энергосбережения и энергетической эффективности в системе водоотведения |
| 2.1. | Реконструкция КНС-11 (установка преобразователя) | 2021 | 2021 | 4 кв.2021г | Установка преобразователя частоты ПЧ -ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4-ЭИН на насос СМ 150-125-315/4 55 кВт | 1 | шт. | Потребление энергии 29796 кВтч за год | Потребление энергии 25596 кВтч за год | Установка преобразователей частоты оборотов двигателей насосных агрегатов на КНС. |
| 2.2. | Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | 2017 | 2017 | 1 кв.2017г | Демонтаж светильников РКУ 250 - 12 шт., монтаж светодиодных светильников Д 45W-5400 Lm- 12 шт. | 12 | шт. | Потребление энергии 832 685 кВтч за год | Потребление энергии 825 600 кВтч за год | Замена светильников наружного освещения. |
| 3. | Мероприятия, направленные на подключение новых потребителей к системе водоотведения |
| 3.1. | Реконструкция канализационной сети ул.Троицкая-Победы-Д.Народов | 2017 | 2018 | 4 кв.2018г | Прокладка самотечной внутриквартальной канализационной сети по ул. Дружбе Народов Д-200 мм L-88 м; прокладка напорной канализационной сети по ул. Троицкой от ул. Дружбы Народов до ул. Маломинской Д-110 мм. L-727 м; с подключением 8 многоквартирных жилых домов, 11,5 тыс.м3/год | 815 | м. | Взвешенные вещества - 217,5 мг/дм3, БПК-183 мг/дм3 в год | Взвешенные вещества - 110 мг/дм3, БПК-130 мг/дм3 в год | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.2. | Строительство КНС ул.Троицкая-Победы-Д.Народов | 2020 | 2021 | 4 кв.2021г | Установка КНС на пересечении ул. Троицкой и ул. Дружбы Народов Подключение 8 абонентов, 11,5 тыс. м3/год 2020 год - установка шахты и монтаж корпуса КНС; 2021 - монтаж насоса, прибора управления и датчиков уровня | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0 кВтч/мз | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,57 кВтч/мз Индекс строительства -0,001 ед. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.3. | Реконструкция КНС-14 | 2019 | 2019 | 1 кв.2019г | Замена погружных насосных агрегатов WILO EMU Fa 08,64 E -1шт. и насоса Fa 08,34-140 -1 шт на насос СМ 125-80-315/4 -2 штуки; монтаж технологического трубопровода Д-110, L=20 м; монтаж задвижек д-100-4 шт., обратного клапана д-100-1 шт, вакуумбака. Монтаж подводящей водопроводной сети из ППР труб Д-20 мм, L=10 м. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,093 кВтч/мз. Q=55 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,275 кВтч/мз. Q=80 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019 год | 1.Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского ГП в соответствии с Генеральным планом. 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 3.4. | Реконструкция КНС-2 | 2017 | 2018 | 4 кв.2018г | Замена пришедшей в негодность металлической сетки на деревянных, металлических, железобетонных столбиках Р-229 м на ограждение из металлопрофиля, ремонт хояйственно-бытовых помещений и машинного зала КНС-2, замена насосного агрегата СМ-250-200-400/4 на СМ-250-200-400/4, замена обратных клапанов Д-200 мм -2 шт. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,17 кВтч/мз. 2015г.Q=450 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,14 кВтч/мз. 2018г. Q=530 м3/час. Износ оборудования - 25,5% на 01.12.2018 год | 1. Создание системы управления балансом и режимом приёма и распределения сточных вод для повышения энергетической эффективности и эффективного контроля за очисткой. 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 3.5. | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Запорожской до ул. Совхозной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена железобетонного коллектора Д-800 мм, L=430 м. на материал труб "Корсис" Д-800 мм, L=430 м. | 430 | м. | Износ сети 95,5% на 02.10.2017г | Износ сети 80,3% на 02.10.2018г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.6. | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена железобетонного коллектора Д-500 мм, L=530 м на материал труб "Корсис" Д-800 мм, L=530 м. | 530 | м. | Износ сети 95,5% на 02.10.2018г | Износ сети 76,8% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.7. | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города (в районе бывшего МТФ) | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийного чугунного коллектора Д-530 мм, L=125 м на материал труб напорная полиэтиленовая низкого давления Д-500 мм, L=125 м. | 125 | м. | Износ сети 83% на 02.10.2018г | Износ сети 78,45% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.8. | Реконструкция КНС-5 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Заменить 2 насоса ФГ 216/24 на 2 насоса СМ 150-125-315/4. Замена задвижки Д-150мм-1шт., обратного клапана Д-150мм-1 шт. Усиление фундамента под насос -16м2. | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,208 кВтч/мз. Q=216 м3/час. Износ оборудования – 100% на 01.01.2017 год | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,225 кВтч/мз. Q=200 м3/час. Износ оборудования - 21,4 на 01.12.2019 год | 1.Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского ГП в соответствии с Генеральным планом. 2.Замена насосных агрегатов на КНС. |
| 3.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Лермонтова пересечение ул. Проточная | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийного канализационного коллектора из чугунных труб Д-530мм. на материал труб "Корсис" Д-500 мм, L=30 м. Замена канализационных колодцев- 2 шт. | 30 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 91% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.10. | Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258 | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийной канализационной сети из керамических труб Д-200 мм, L=20 м на трубу "Корсис" Д-200 мм.от КК № 5.309 до № 5.310, L=20 м. | 20 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 99% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.11. | Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийного участка канализационной сети чугун Д-100 мм, асб. Д-150 мм общей протяженностью L=120 м на материал труб "Корсис "Д- 200 мм, L=120 м. Замена кирпичных канализационных колодцев на материал железобетон -4шт. | 120 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 60,5% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.12. | Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство напорного коллектора, полиэтилен Д-150 мм, L=430 м. Установить: колодец 1 шт, задвижка Д-150 мм-1 шт., обратный клапан-1 шт. Подключение двух 32 квартирных 4-х этажных дома. 18,7 тыс.м3/год | 430 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0004 ед. в год. | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.13. | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство самотечных сетей канализации из труб "sdr 17" Д-315 мм, L=315 м и труб "Корсис" Д-315 мм., L=526 м. Строительство канализационных колодцев -17 шт. с подключением 6 многоквартирных жилых домов, 103,4 тыс.м3/год | 841 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.14. | Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Замена аварийной канализационной сети из труб асб. Д-250 мм, L=232 м на материал труб "Корсис" Д-250 мм, L=232 м Замена кирпичных колодцев на железобетон -7 шт. | 232 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 4% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.15. | Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской. | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Строительство напорной канализации в самотечную из труб ПНД Д-160 мм, L=188 м, установка колодца гасителя. | 188 | м. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.16. | Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская | 2018 | 2019 | 3 кв.2019г | Вынос участка канализационной сети изпод застройки из труб Д-300 мм, L=60 м на трубу "Корсис" Д-315 мм, L=60 м. Установка канализационных колодцев -2 шт. | 60 | м. | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 80,8% на 02.10.2019г | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.17. | Реконструкция сетей водоотведения от КК № 10,55 в квартале 103/1 до КНС-10 | 2019 | 2019 | 4кв.2019г. | Замена аварийной канализационной сети чугунных труб Д-200мм., L = 370м. материал труб - "Корсис" Д-315мм, L = 370м. Замена кирпичных колодцев на железобетон в количестве 11 шт. | 370 | м | Пропускная способность канализации 543,7тыс.м3/год. Износ сети 100% на 1.08.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год - 56 ед./км | Пропускная способность канализации 598,9тыс.м3/год. Износ сети 67 % на 1.10.2020г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км | Реконструкция канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.18. | Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, Совхозная до КНС-2 | 2019 | 2020 | 4кв.2020г. | Прокладках сетей водоотведения Д-315мм., L = 915м. материал труб - "Корсис". | 915 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.19. | Строительство второй линии напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Троицкой-Победы-Дружбы народов до ул. Маломинской. | 2019 | 2019 | 4кв.2019г. | Строительство напорного коллектора, полиэтилен Д- 110мм, L=720 м.м | 720 | м | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.20. | Реконструкция канализационной сети Швейного городка № 1.2.5 | 2019 | 2019 | 4кв.2019г. | Строительство безнапорной канализационной сети, ПВХ Д- 315мм, L=60м | 60 | м | Пропускная способность канализации 7,5 тыс.м3/год. Износ сети - 100% на 22.0.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,048 ед/км | Пропускная способность канализации 16,45 тыс.м3/год. Износ сети -86 % на 22.0.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,02 ед/км | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |
| 3.21 | Строительство КНС на территории Швейного городка | 2020 | 2020 | 4кв.2020г. | Установка КНС на территории Швейного городка, 11,5 тыс. м3/год 2020 год - установка шахты и монтаж корпуса КНС; монтаж насоса, прибора управления и датчиков уровня | 1 | шт. | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0 кВтч/мз | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,57 кВтч/мз Индекс строительства -0,001 ед. | Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населённых пунктов Славянского городского поселения в соответствии с генеральным планом |

На период с 2022 по 2027 годы мероприятия будут внесены по мере необходимости.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Обоснование необходимости реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы системы водоснабжения

Таблица 24.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики мероприятий системы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  | мероприятия/адрес объекта | до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |
| 1 | Реконструкция ограждения городского водозабора по ул. Пролетарской, 61 участок 1 | Несоблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Износ оборудования 100% | Соблюдение норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Износ оборудования 30% |
| 2 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Казачьей до ул. Запорожской | Объём потерь воды на данном участке -633,6м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1221,4 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 3 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Пионерской до ул. Проточной | Объём потерь воды на данном участке -1030,38 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1908,1 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 4 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Полковой от ул. Проточной до ул. Казачьей | Объём потерь воды на данном участке -3590,87 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 7806,2 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 5 | Реконструкция сети водопровода по ул. Рыночной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | Объём потерь воды на данном участке -171,03 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1103,4 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на дан ном участке - 0 м3/км |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от ул. Дружбы Народов до ул. 3-я Пролетарской | Объём потерь воды на данном участке -1001,29 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 2086,0 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 7 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Интернациональной от ул. Спортивной до ул. Полтавской | Объём потерь воды на данном участке -14,87 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 66,1 м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 8 | Реконструкция сетей водовода по ул. Пролетарской, 61 | Объём потерь воды на данном участке -1067,85 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 1318,3м3/км | Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 9 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | Пропускная способность водопровода 236 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -178,97м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 568,2 м3/км | Пропускная способность водопровода 1419 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 10 | Реконструкция городского водозабора по ул. Пролетарской, 61, участок 1 (установка преобразователя частоты) | Нестабильное давление в централизованной сети водоснабжения | Бесперебойная подача воды |
| 11 | Реконструкция городского водозабора ул. Пролетарской, 61, участок 1 (замена светильников) | Потребление энергии 2344386 кВтч за год | Потребление энергии 2341587 кВтч за год |
| 12 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Школьной | Пропускная способность водопровода 3,7 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -309,11 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 2289,7 м3/км | Пропускная способность водопровода 402 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 13 | Строительство водопровода в микрорайоне «Южный» | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год |
| 14 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Отдельской от ул. Совхозной до ул. Октябрьской | Пропускная способность водопровода 449 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -495,77 м3 за 2015 год; коэффициент потерь на данном участке - 935,4 м3/км | Пропускная способность водопровода 1419 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км |
| 15 | Строительство водопроводной сети по ул.Запорожской от ул.Запорожской №121/2 до ул.Пролетарской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 16 | Строительство водопроводной сети по ул. Выгонной от ул. Дружбы Народов до спортивного комплекса | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 17 | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Пионерской от ул. Батарейной до ул. Пионерской; 2. по ул.Полковая,73 до ул. Пионерской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 18 | Строительство водопровода по ул. Запорожской до ул. Безымянной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 19 | Строительство водопроводной сети по ул. Батарейной,57 по ул. Богдановской до ул. Батарейная,396 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 20 | Строительство водопровода по ул. Дружбы народов от ул. Отдельской до ул. Лермонтова и от ул. Батарейной до ул. Полковой | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 21 | Строительство водопроводной сети от ул. Проточной до ул. Пролетарской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 22 | Строительство водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от №83 до №79 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 23 | Строительство водопроводной сети по ул. Октябрьской от ул. Школьная,495 до ул. Школьная,516 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 24 | Строительство водопроводной сети по ул. Гриня от ул. Красной до ул. Гриня,213 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 25 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Запорожской до ул. Победы | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 26 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы-ул. Привокзальной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 27 | Строительство водопроводной сети по ул. Кубанской от ул. Пролетарской до ул. Выгонной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 28 | Строительство водопроводной сети по ул. Черноморской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 29 | Строительство водопроводной сети по ул. Красной через ул. Пролетарскую по ул. Пионерской, через ул. Пролетарскую по ул. Ковтюха | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 30 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от ул. Шаумяна до ул. Победы | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 31 | Строительство водопроводной сети по ул. Школьной от водопровода МАУ ДОС ДЮСШ "Виктория" и существующего водопровода, проходящего в районе здания поликлиники | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 32 | Строительство водопроводной сети по ул. Маломинской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 33 | Строительство водопроводной сети по ул. Победы от жилого дома, 319 до жилого дома ул. Победы,333 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 34 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Ковтюха до ул. Пионерской | Износ сети 100% на 02.10.2018г | Износ сети 62,6% на 02.10.2019г |
| 35 | Строительство водопроводной сети по ул. Элеваторной до ул. Ягодной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 36 | Строительство водопровода по ул. Октябрьской от ул. Отдельской до ул. Пролетарской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 37 | Строительство водопроводной сети от ВК-6 расположенный между ул. Батарейная и ул. Запорожская, до ВК-7 между ул. Отдельская и ул. Совхозная | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 38 | Строительство водопроводной сети по ул. Совхозной, 75/3 до ул. Полковой | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 39 | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Щорса от ул. Запорожской до ул. Казачьей; 2. по ул. Казачьей от ул. Щорса до ул. Рыночной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 40 | Строительство водопроводных сетей: 1. по ул. Запорожской от ул. Пролетарской до ул. Полковой; 2. по ул. Отдельской от ул. Запорожской до ул. Богдановской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 41 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 42 | Реконструкция водопроводных сетей: 1. ул. Садовая от ул. Пушкина до ул. Кубанской; 2. ул. Кубанская до жилого дома №6; 3. ул. Кубанская до жилого дома №1; 4. ул. Зеленского от ул. Спортивной до ул. Низовской; 5. ул. Низовская, попадающий в границу производства работ | Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -901,58 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке - 919,9 м3/км, Износ сети 100% на 02.10.2018г | Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 85,3% на 02.10.2019г |
| 43 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Колхозной от ул. Пионерской до ул. Ковтюха | Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -111,62 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -697,6 м3/км, Износ сети 100% на 02.10.2018г | Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 55,0% на 02.10.2019г |
| 44 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Западной от железной дороги до границ участка | Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -74,36 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -758,7 м3/км Износ сети 100% на 02.10.2018г | Пропускная способность водопровода 299,6тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 96,8% на 02.10.2019г |
| 45 | 1.Реконструкция водопроводной сети от ул. Лермонтова пересечение ул. Запорожская; 2. Реконструкция стальной водопроводной сети ул. Запорожская до ул. Батарейная | Пропускная способность водопровода 203,2тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -118,98 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -313,1 м3/км Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Пропускная способность водопровода 614,9 тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 46 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Анастасиевская от ул. Отдельской до ул. Батарейной | Пропускная способность водопровода 203,2тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке -63,21 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -191,5 м3/км. Износ сети 100% на 02.10.2018г | Пропускная способность водопровода 614,9 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 82,6% на 02.10.2019г |
| 47 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Юных Коммунаров от ул. Дзержинского до ул. Набережной | Пропускная способность водопровода 203,2тыс.м3/год. Объём потерь воды на данном участке -48,33 м3 за 2016год; Коэффициент потерь на данном участке -205,6 м3/км . Износ сети 100% на 02.10.2018г | Пропускная способность водопровода 299,5 тыс. м3/год. Объём потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3/км. Износ сети 14,85% на 02.10.2019г |
| 48 | Перебуривание скважины № 65731 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | дебит -40 м3/час | дебит -72 м3/час |
| 49 | Перебуривание скважины № 40651 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | дебит -40 м3/час | дебит -60 м3/час |
| 50 | Перебуривание скважины № 40650 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | дебит -0 м3/час | дебит 70 м3/час |
| 51 | Перебуривание скважины № 46710 на городском водозаборе г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,61. | дебит -10 м3/час | дебит -55 м3/час |
| 52 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Крупская от ул.Ковтюха до ул. Комсомольская | Пропускная способность водопровода 87,2 тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке - 312,63 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 416,84 м3 в год | Пропускная способность водопровода 98,1 тыс.м3/год. . Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год |
| 53 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Отдельская от ул. Анастасиевская до ул. Октябрьской | Пропускная способность водопровода 56,2тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке -283,62 м3 в год; Коэффициент потерь на данном участке -852,21 м3 в год | Пропускная способность водопровода 70,5тыс.м3/год. Объем потерь воды на данном участке - 0 м3 в год. Коэффициент потерь на данном участке - 0 м3 в год |
| 54 | Строительство водопровода по ул. Пролетарской от д.№200"А" до магазина | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 55 | Строительство сетей водопровода вдоль строящегося жилого дома ул. Октябрьская 93/2 от ул. Отдельская до ул. Батарейная | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 56 | Перебуривание скважины № 46712 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 61 | дебит-25 м3/час | дебит-60 м3/час |
| 57 | Перебуривание скважины № 46713 с обвязкой на городском водозаборе, г. Славянск-на-кубани, ул. Пролетарская 62 | дебит-25 м3/час | дебит-60 м3/час |
| 58 | Многоквартирные жилые дома Швейного городка и квартала №496 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 59 | Строительство водозабора на Юго-Западной окраине г. Славяск- на-Кубани | Подача воды 0 м3 | Подача воды абонентам 3000 м3 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Таблица 25.

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Технические характеристики мероприятий системы водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |
| 1 | Реконструкция емкостей 2-й технологической линии ОСК, п. Кубрис | Взвешенные вещества - 5,02 мг/дм3 за 2015 год, БПК-6,24 мг/дм3 за год | Взвешенные вещества - 3,8 мг/дм3, БПК-3,68 мг/дм3 за год |
| 2 | Реконструкция КНС-10 | Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Износ оборудования 49,6% на 01.12.2019 |
| 3 | Реконструкция илоперегнивателей 1, 2, 3 технологической линий на ОСК города | Влажность осадка 98-99% в год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Влажность осадка 85% в год. Износ оборудования - 22,5% на 01.12.2017 |
| 4 | Реконструкция КНС-3 | Потребление эл. энергии 6182 кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Потребление эл. энергии 3746 кВтч за год. Износ оборудования - 35,7% на 01.12.2019 |
| 5 | Реконструкция КНС-11 | Потребление электроэнергии 29790 кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Потребление эл. энергии 25601 кВтч за год. Износ оборудования - 49,6% на 01.12.2021 |
| 6 | Реконструкция ограждения на ОСК города | Несоблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Соблюдение норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 7 | Реконструкция КНС-6 | Потребление электроэнергии 209 6кВтч за год. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Потребление электроэнергии 1281 кВтч за год. Износ оборудования - 51,1% на 01.12.2018 |
| 8 | Реконструкция напорного коллектора от Главной насосной станции города | Износ сети 100% на 01.01.2017 | Износ сети 0% на 01.12.2017 |
| 9 | Реконструкция КНС-9 | Потребление эл. энергии 6489 кВтч за год. Q=60 м3/час. Износ оборудования 100% на 01.01.2017 | Потребление эл. энергии 5335 кВтч за год. Q=112 м3/час. Износ оборудования 52,4% на 01.12.2019 |
| 10 | Реконструкция КНС-11 (установка преобразователя частоты) | Потребление электроэнергии 29796 кВтч за год | Потребление электроэнергии 25596 кВтч за год |
| 11 | Реконструкция ОСК города (наружное освещение) | Потребление электроэнергии 832 685 кВтч за год | Потребление электроэнергии 825 600 кВтч за год |
| 12 | Реконструкция канализационной сети в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов | Взвешенные вещества - 217,5 мг/дм3, БПК-183 мг/дм3 в год | Взвешенные вещества - 110 мг/дм3, БПК-130 мг/дм3 в год |
| 13 | Строительство КНС в пределах ул. Троицкая – ул. Победы – ул. Дружбы Народов | Самотечная канализация | Улучшение показателей качества и надежности предоставляемых услуг |
| 14 | Реконструкция КНС-14 | Потребление эл. энергии 8643 кВтч за год. Q=55 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Потребление эл. энергии 8489 кВтч за год. Q=80 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019 |
| 15 | Реконструкция КНС-2 | Потребление электроэнергии 169080 кВтч за 2015 год. Q=450 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017 | Потребление электроэнергии 139242 кВтч за год. Q=530 м3/час. Износ оборудования - 25,5% на 01.12.2018 |
| 16 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул.Лермонтова от ул.Запорожской до ул.Совхозной | Износ сети 95,5% на 02.10.2017г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -41,9ед/км | Износ сети 80,3% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км. |
| 17 | Реконструкция напорной канализации от главной насосной станции города | Износ сети 83% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -24,0 ед./км | Износ сети 78,45% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км |
| 18 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Лермонтова пересечение ул.Проточная | Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -66,6 ед./км | Износ сети 91% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км |
| 19 | Реконструкция канализационной сети по ул. Отдельской, 258 | Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -100 ед./км | Износ сети 99% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км |
| 20 | Строительство напорного коллектора по ул. Октябрьской от ул. Батарейной до ул. Отдельской | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0004 ед. в год. |
| 21 | Строительство канализационных сетей по ул. Богдановской, по ул. Отдельской и по ул. Совхозной | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,001 ед. в год. |
| 22 | Реконструкция канализационной сети по ул. Набережной от ул. Юных Коммунаров до ул. Комсомольской | Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -17,2 ед./км | Износ сети 4% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км |
| 23 | Строительство напорной канализации по ул. Казачьей от ул. Рыночной до ул. Отдельской. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. |
| 24 | Реконструкция канализационной сети по ул. Колхозной - ул. Отдельская | Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -60 ед./км | Износ сети 80,8% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км. |
| 25 | Реконструкция канализационного железобетонного коллектора по ул. Лермонтова от ул. Проточной до ул. Запорожской | Пропускная способность канализации 86,0 тыс. м3/год. Износ сети 95,5% на 02.10.2018г Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -24,5ед./км | Пропускная способность канализации 395,2тыс. м3/год. Износ сети 76,8% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км. |
| 26 | Реконструкция канализационной сети по ул. Батарейная - ул. Анастасиевская | Пропускная способность канализации 3,1тыс. м3/год. Износ сети 100% на 02.10.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -66,6 ед./км. | Пропускная способность канализации 19,1тыс. м3/год. Износ сети 60,5% на 02.10.2019г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км. |
| 27 | Реконструкция КНС-5 | Потребление электроэнергии 28505 кВтч за 2016 год. Q=160 м3/час. Износ оборудования - 100% на 01.01.2017год | Потребление электроэнергии 17815 кВтч. Q=200 м3/час. Износ оборудования - 21,4% на 01.12.2019год |
| 28 | Реконструкция сетей водоотведения от КК № 10,55 в квартале 103/1 до КНС-10 | Пропускная способность канализации 543,7тыс.м3/год. Износ сети 100% на 1.08.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год - 56 ед./км | Пропускная способность канализации 598,9тыс.м3/год. Износ сети 67 % на 1.10.2020г. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год -0 ед./км |
| 29 | Строительство второй линии напорного коллектора от проектируемой КНС по ул. Троицкой-Победы-Дружбы народов до ул. Маломинской. | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. |
| 30 | Строительство сетей водоотведения от ДЮСШ "Юность" по ул. Стаханова, Совхозная до КНС-2 | Индекс строительства сетей - 0 ед. в год. | Индекс строительства сетей - 0,0001 ед. в год. |
| 31 | Реконструкция канализационной сети Швейного городка № 1.2.5 | Пропускная способность канализации 7,5 тыс.м3/год. Износ сети - 100% на 22.0.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,048 ед/км | Пропускная способность канализации 16,45 тыс.м3/год. Износ сети -86 % на 22.0.2018г. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,02 ед/км |
| 32 | Строительство КНС на территории Швейного городка | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0 кВтч/мз | Удельная норма электроэнергии в перекачке сточных вод-0,57 кВтч/мз Индекс строительства -0,001 ед. |

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах

централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок в Славянском городском поселении Славянского района планируется реконструкция КНС, ОСК и сетей водоотведения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации,

телемеханизации и об автоматизированных системах управления

режимами водоотведения на объектах организаций,

осуществляющих водоотведение.

Цели:

1. Обеспечение энергоэффективности работы КОС.

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КОС.

Задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования.

2. Снижение потребления электроэнергии.

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала.

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей.

Автоматизация работы КНС.

Цели:

1. Обеспечение энергоэффективности работы КНС.

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС.

2. Снижение потребления электроэнергии.

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала.

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

1. применение частотного регулирования насосными агрегатами;

2. установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

3. установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

4. автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории

поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения Славянского городского поселения Славянского района в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение трубопроводов (трасс) систем водоотведения на карте нанесены условно.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

централизованной системы водоотведения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений следует принимать по таблице 25.

Таблица 25.

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | Более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.11.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,

подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

строительство очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком и использование осадка в качестве удобрений;

рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов – 15-20 м;

от очистных сооружений в зависимости от производительности – 100-300м.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Основной целью утилизации осадка сточных вод является улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации. Что в итоге дает высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью, в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод Славянского городского поселения Славянского района становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулы расфасовываются в герметически упакованные мешки и могут храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983 Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

15 256 710,00 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей - финансирование мероприятий по реализации схемы водоотведения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

  - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Таблица 26.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2016 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 52 | ≤50 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км | 0 | 0 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 73,2 | ≤70 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения | 21,8 | ≥85 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод.пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч/год | 0 | н/св. |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | ИП нет | 0 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод | на перекачку - кВт ч/м3 | 0,21 | н/св. |
|  |  | на очистку - кВт ч/м3 | 0 | н/св. |
| н/св. – нет сведений |

2.7.1 Иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработки государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Славянского городского поселения Славянского района отсутствуют.

Начальник отдела строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи

администрации Славянского городского

поселения Славянского района	                    С.М. Игнатенко